Технология ADDAX для AMR систем

Интерфейсные устройства ADDAX серии AIU

Техническое описание

и руководство по эксплуатации

ADDM.410061.503

Содержание

1	Введение	2

2	Ссылочные документы	3

3	Обозначение модулей AIU	4

4	Описание модуля AIU	5

4.1	Технические характеристики	5

4.2	Функции	5

4.3	Структурная схема	6

4.4	Функциональные узлы	8

4.5	Конфигурация	9

5	Конструкция модуля AIU	10

6	Подключение модулей	12

6.1	Условия подключения модулей AIU	12

6.2	Установка литиевой батарейки	12

6.3	Варианты подключения модулей AIU	13

7	Установка AIU на объекте	15

7.1	Подключение к AIU счетчиков с импульсными выходами	15

7.2	Подключение к AIU счетчиков с интерфейсом M-Bus	15

7.3	Проверка работоспособности AIU	17

# Введение

Настоящее техническое описание (далее – ТО) предназначено для изучения принципов функционирования, технических характеристик и порядка эксплуатации интерфейсных модулей серии AIU (далее – модули AIU).

Модули AIU предназначены для  получения учетных данных с приборов учета, хранения  этих данных и передачи на более высокий уровень.

Модули AIU могут быть использованы в составе интегрированной системы учета потребления воды, газа, тепла или в составе других автоматизированных систем учета, совместимых с данными техническими требованиями.

Модули AIU выполнены на базе современных микропроцессорных и интегральных микросхем широкого применения, имеют модульную конструкцию, располагают двумя (четырьмя) входами и в зависимости от варианта исполнения позволяют:

регистрировать импульсы от датчиков типа «сухой контакт» и «открытый коллектор» или с характеристиками в соответствии со стандартом IEC 62053-31 – (2)4 импульсных входа;

осуществлять связь с приборами учета по M-Bus магистрали (поддерживается связь с четырьмя устройствами)

осуществлять  связь с приборами 300 series фирмы Flownetix - 2 цифровых трехпроводных канала;

осуществлять  связь с приборами типа ProRead и E-coder фирмы Neptune Technology Group Inc. - 2 цифровых трехпроводных канала.

Число и тип измерительных каналов реализованных в модуле AIU определяется  для каждого варианта исполнения в соответствии с таблицей 2.1.

Передача учетных данных на следующий уровень может осуществляться (в зависимости от типа устройства):

по PL (power line) магистрали, если модуль AIU снабжен PL модемом (в дальнейшем - модули AIU L);

по радиоканалу, если модуль AIU снабжен RF-каналом (в дальнейшем - модули AIU F).

Пример использования модулей AIU в качестве специфических интерфейсных устройств, входящих в состав оборудования интегрированной системы учёта потребления воды, газа, тепла приведен на рис. 1.1.

Рис. 1.1 Структура интегрированной системы учёта потребления воды, газа, тепла

# Ссылочные документы

Handheld Unit. Техническое описание и руководство по эксплуатации.  ADDM.410061.403

Применение монитора RML для контроля PL связи. Инструкция. ADDM.410061.402

# Обозначение модулей AIU

Структура обозначения модулей AIU представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| AIU516.2-2CB/LI | Тип устройства: ADDAX Interface Unit |
| --- | --- |
| AIU516.2-2CB/LI | Версия системы: 5, 6, 7 |
| AIU516.2-2CB/LI | Базовая модель 1 – базовая 2 - резерв |
| AIU516.2-2CB/LI | Рабочее напряжение, V: 3 - питание от литиевой батарейки 6 (2) - 85-275 V (универсальный блок питания) |
| AIU516.2-2CB/LI | Служебный код конструктивного исполнения: 1 - 9 |
| AIU516.2-2CB/LI | Число и тип управляющих (измерительных) каналов B- M-Bus канал (двухпроводный)(поддерживает четыре устройства) C (2С-4C) канал типа “сухой контакт” или “открытый коллектор” (может быть 2-4) N – интерфейс типа Neptune (трехпроводный) W – интерфейс типа Flownetix (трехпроводный ) |
| AIU516.2-2CB/LI | Интерфейсы F – радиоканал L- PL-модем, эквивалентная скорость 1200 bps |
| AIU516.2-2CB/LI | Дополнительный интерфейс I – IrDA (оптический порт) |

# Описание модуля AIU

## Технические характеристики

#### Модуль AIU L

Диапазон питающих напряжений 		~ 85 – 275В

Номинальная частота				50 – 60 Hz

Потребляемая мощность				( 4W

Диапазон рабочих температур

окружающей среды					(-40  + 70) (С

PL - приемник

Амплитуда входного сигнала

(чувствительность)   	 		не хуже 400(V.

Частота входного сигнала                   42.6 / 43 kHz (1/0)

48.8 /49.4 kHz (1/0)

PL - передатчик

Амплитуда выходного сигнала		1В  на нагрузке 5 (

Частота выходного сигнала		42.6 / 43.0 kHz (1 / 0)                      			                              48.8 / 49.4 kHz (1 / 0)

#### Модуль AIU F

Напряжение питания 				3,6 V

Срок службы батареи 				не менее 10 лет

Диапазон рабочих температур платы 		(-40  -  +70) (С.

## Функции

Модули AIU  обеспечивают выполнение следующих функций:

Прием сигналов от датчиков учета

долговременное хранение учетной информации;

распознавание и регистрация аварий:

разряд батареи

ошибка синхронизации времени

аппаратная ошибка

Опрос датчиков на предмет возможной аварии производится с интервалом в 1 минуту

передача учетных данных, полученных от приборов учета на более высокий уровень

Инициатором связи с маршрутизатором является сам модуль. Связь с маршрутизатором осуществляется один раз в сутки

формирование и коррекция астрономического времени и календаря.

Модуль снабжен календарными часами, что позволяет:

принимать и передавать данные в соответствии с определённым в конфигурации модуля расписанием

приписывать данным метки времени для составления графика потребления и истории аварий

Часы получают питание от литиевой батареи, срок службы которой составляет 10 лет (AIU F).

Ход часов модуля регулярно синхронизируется с часами маршрутизатора RTR, который, в свою очередь, получает точное время из Центра.

Синхронизация происходит во время сеанса связи с маршрутизатором

дистанционный прием конфигурационных параметров через  PL или локальный  через оптопорт.

## Структурная схема

#### Модули AIU L

Все  устройство модулей AIU L расположено  на  двух  печатных  платах.

Базовая плата содержащая блок питания, оптический порт,  PL-модем, батарею резервного питания. Базовая плата одинаковая во всех вариантах устройства.

Плата микроконтроллера содержит микроконтроллер и интерфейсную часть (зависит от варианта исполнения изделия).

Структурные схемы двух типичных модулей AIU L приведены на рис.4.1  и рис.4.2

контакты 1-2 –1-й импульсный вход (2-GND)

контакты 3-4 – 2-й импульсный вход (4-GND)

контакты 6,8 – M Bus

Рис.4.1 Структурная схема модуля AIU516.2-2СB/LI

| Контакты разъема | Возможные варианты подключения AIU516.5-CWN/LI |
| --- | --- |
|  | к датчикам с цифровым трехпроводным каналом фирмы | к устройствам с импульсными выходами |
|  | Flownetix | Neptune |  |
| 1 | TX1 |  | Импульсный вход |
| 2 | GND | GND | GND |
| 3 | RX1 | R | Импульсный вход |
| 4 | GND | B | GND |
| 5 | TX2 |  | Импульсный вход |
| 6 | GND | GND | GND |
| 7 | RX2 | R | Импульсный вход |
| 8 | GND | B | GND |

Рис.4.2 Структурная схема модуля AIU516.5-CWN/LI

#### Модуль AIU F

Устройство модуля AIU F расположено на одной плате.

Структурная схема модуля AIU F представлена на рис.4.3.

| Контакты разъема | Возможные варианты подключения AIU F |
| --- | --- |
|  | к водомерам Neptune | к устройствам с импульсным выходом |
| 1 |  | Импульсный вход |
| 2 | GND | GND |
| 3 | R | Импульсный вход |
| 4 | B | GND |
| 5 |  | Импульсный вход |
| 6 | GND | GND |
| 7 | R | Импульсный вход |
| 8 | B | GND |

Рис.4.3 Структурная схема модуля AIU F

## Функциональные узлы

В состав модулей AIU входят следующие функциональные узлы:

Контроллер  предназначен  для  хранения  конфигурации,  специальной  информации и управления работой модуля AIU в соответствии с его программным обеспечением.

Каналы для подключения приборов учета (см. 6.3)

PL (Power Line) модем (только в модулях AIU L), предназначенный для информационного обмена в пределах сети PL LV включает  в  себя   PL - приемник, PL - передатчик, схему  привязки  к  частоте  сети, контроллер.

Для передачи данных модуль AIU L снабжён PL модемом, способным установить связь с маршрутизатором RTR, находящимся на удалении до 300 m. Устойчивость связи зависит от зашумленности линии 0.4 kV, в которую включен AIU L, поэтому дальность связи может уменьшаться. В этом случае между модулем и маршрутизатором можно установить дополнительный AIU L в качестве ретранслятора.

RF - радио канал (только в модуле AIU F)

Для передачи данных модуль AIU F снабжён RF-каналом 433 MHz мощностью 10 mW. Модуль поддерживает устойчивую связь с маршрутизатором на расстоянии не менее 400 m в прямой видимости и около 80 m в помещении с перегородками. При установке приборов внутри помещения дальность связи зависит от различных факторов окружающей среды и определяется опытным путём.

Энергонезависимая память (8kB – модуль AIU L и 2kB – модуль AIU F), в которой хранятся полученные модулем AIU данные, а также специальное программное обеспечение

Источник питания электронных компонентов

Модуль AIU L питается от сети переменного тока 85-275V, 50-60 Hz. При аварийном прекращении подачи внешнего питания предусмотрен переход на питание от дополнительного внутреннего источника, который позволяет сохранять работоспособность модуля AIU (все функции, кроме режима передачи данных) в течение – 2 месяцев.

Модуль AIU F получает питание от литиевой батарейки– 3,3V-3,6 V и емкостью 2700 mAh. Резерв внутреннего источника обеспечивает работу модуля AIU F в течение 10 лет в непрерывном режиме при комнатной температуре.

Работоспособность модуля сохраняется при минимальном уровне напряжения батареи 3В (под нагрузкой). См. выше.

Для экономии энергии, когда модуль AIU F не осуществляет никаких действий, он находится в спящем режиме.

Дополнительный источник питания, который позволяет сохранять работоспособность модуля AIU (все функции, кроме режима передачи данных) в течение – 60 дней (только в модулях AIU L)

Светодиод индикации работы модуля AIU (только в модулях AIU L)

Интерфейсc MBUS (только в модулях AIU L) – последовательный интерфейс

Оптический  порт – дополнительный коммуникационный  интерфейс, предназначенный для считывания данных или программирования модуля AIU непосредственно по месту его установки.

## Конфигурация

Конфигурация содержит сведения необходимые модулю AIU  для штатной работы в системе. Конфигурация может быть загружена в уже установленный модуль AIU  из Центра либо с помощью устройства Handheld Unit (HHU) . (Handheld Unit. Техническое описание и руководство по эксплуатации.  ADDM.410061.403).

При необходимости конфигурация модуля AIU может быть изменена командой из Центра.

Конфигурация содержит следующие данные

Паспорт модуля:

Тип соединения с маршрутизатором (PL или RF)

Напряжение питания (220,110 V)

Тип интерфейса (Импульсный вход, M-bus, Neptune, Flownetix) и количество устройств на данном интерфейсе. Дополнительно для импульсного входа указывается коэффициент пересчета импульсов в значимые величины и разрядность хранения полученной учетной информации.

Показания импульсных приборов учета на момент подключения (только при подключении импульсных приборов учета)

Периодичность получаемых от счетчиков учета данных:

не передавать

ежечасно

ежесуточно

еженедельно

ежемесячно

# Конструкция модуля AIU

Модули AIU размещаются в корпусе, представляющем собой прямоугольную пластмассовую коробку (рис. 5.1) с крышкой (3).

Корпус имеет петли крепления (1, см. также рис. 5.1), позволяющие установить прибор на плоскую поверхность. Предусмотрена также установка модуля AIU на дин-рельс (7) размером 35(7.5 mm с толщиной стенки 1 mm. Для установки и фиксации прибора на дин-рельсе используется пружинная защёлка (9).

Рис.5.1 Чертёж общего вида модуля AIU

На крышку (3) корпуса выведен оптический порт и сигнальный светодиод (4), а также клеммная колодка, закрытая крышкой (5).

Для доступа к клеммной колодке крышка (5) сдвигается, как показано на рисунке. Клеммы (8) представляют собой пружинные зажимы, рассчитанные на провода с максимальным сечением 1,5 mm2. Конец провода следует освободить от изоляции на длину 10 mm.

Крышка клеммной колодки пломбируется с помощью пломбировочной проволоки, пропускаемой через отверстия (6) обеих крышек и корпуса, затем фиксирующейся в ушке (10) корпуса. Это пломбирование корпуса модуля AIU предусматривается после монтажа на объекте при установке и подключении датчиков, представителем организации-поставщика учитываемого энергоресурса.

При выпуске из производства предприятие-изготовитель пломбирует стык корпусных деталей модуля AIU саморазрушающейся  пленкой с липкой основой  (в соответствии с конструкторской документацией) с целью защиты от несанкционированного доступа к элементам схемы.

Модуль AIU L не содержит антенны (2).

Рис. 5.2 Габаритные и установочные размеры модуля AIU

Пунктиром показана сдвинутая крышка клеммной колодки

Оптический коммуникационный интерфейс предназначен для связи с модуля AIU  в случае сервисного обслуживания. Интерфейс используется также для ручного считывания информации с модуля AIU.

Для связи с модулем AIU используется специальная оптическая считывающая головка, которая закрепляется на крышке модуля AIU в специальном углублении, как показано на рис.5.3. Считывающая головка фиксируется в месте установки с помощью встроенного в неё магнита Передача данных через оптопорт осуществляется в соответствии с протоколом CM.BUS. Компьютер, или маршрутизатор, предназначенные для коммуникации с модулем AIU, должны быть оснащены специальным ПО, позволяющим вести обмен данными.

Рис. 5.3 Место крепления и ориентация оптической головки на корпусе

модуля AIU

# Подключение модулей

## Условия подключения модулей AIU

Модули AIU предназначены для установки в закрытых помещениях (отапливаемых и не отапливаемых). В рабочих условиях применения модуль устойчив к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 40°С до +70°С и относительной влажности 90 % при температуре 25°С (без конденсации влаги).

В случае наружного применения, модуль AIU должен обязательно устанавливаться внутри герметичного защитного бокса, предохраняющего его от прямого попадания влаги и солнечных лучей.

Конструкция модуля AIU предусматривает следующие варианты его установки (рис.5.1):

на плоскую поверхность с помощью петель крепления;

на DIN-рельс  размером 35(7.5 mm с толщиной стенки 1 mm.

Для установки модуля AIU а необходимо выбрать подходящее условиям эксплуатации место, исходя из габаритных и установочных размеров модуля AIU , указанных на рис. 5.2, и удобства подвода к модулю AIU проводов сети.

Поскольку модули AIU F в системе используется радиосвязь, размещать их следует вдали от электрических трансформаторов, силового коммутирующего оборудования, генераторов, моторов и других устройств, способных создавать помехи в радиоэфире.

Максимальная длина кабеля от датчика учета к модулю AIU не должна превышать:

  - 3м – при подключении датчиков типа «сухой контакт» и «открытый коллектор»;

  - 5м – при подключении датчиков Flownetix и  Neptune.

## Установка литиевой батарейки

При поставке модулей  AIU  литиевая батарейка  не установлена  на плату модуля AIU. Она включена в комплект поставки. Перед монтажом  модуля AIU на объекте необходимо установить литиевую батарейку в следующем порядке:

Убедиться в том, что модуль отключен от сети (только для модулей AIU L).

Снять пломбу предприятия-изготовителя (саморазрушающуюся липкую ленту, пломбирующую стык корпусных деталей модуля AIU)

Открутить 2 винта самореза 2,5х10.

Вынуть платы модуля из корпуса, отсоединить плату меньшего размера от большой платы.

Вставить батарею, соблюдая полярность, в держатель, расположенный на большой плате.

Плату меньшего размера вернуть на прежнее место.

Вставить платы модуля внутрь корпуса.

Закрутить винты саморезы.

Опломбировать модуль.

## Варианты подключения модулей AIU

Устройство должно одновременно поддерживает в зависимости от варианта исполнения интерфейсы в различных комбинациях.

Модуль AIU L. Возможные варианты подключения датчиков учета:

4 датчика типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» (рис. 6.1, рис.6.2);

2 датчика типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» и четыре устройства с выходом M-Bus (рис.6.3)

2 датчика с цифровыми трехпроводными каналами фирмы Flownetix (либо Neptune) (рис.6.4а)

один датчик с цифровым трехпроводным каналом фирмы  Flownetix (либо Neptune) и 2 датчика с импульсными выходами типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» (рис.6.4b);

Модуль AIU F. Возможные варианты подключения датчиков учета:

2 датчика с импульсными выхода типа «сухой контакт» или «открытый коллектор» (рис.6.3);

2 датчика с  цифровыми трехпроводными каналами типа ProRead и E-coder фирмы Neptune Technology Group Inc (рис.6.5);

один датчик с импульсным выходом и датчик с трёхпроводным цифровым интерфейсом фирмы Neptune Technology Group Inc (рис. 6.6)

Рис. 6.1 Схема подключение импульсных датчиков типа «сухой контакт»  на примере модуля AIU516.5-CWN/LI

Рис. 6.2 Схема подключение импульсных датчиков типа «открытый коллектор»на примере модуля AIU516.5-CWN/LI

Рис.6.3 Схема подключения импульсных датчиков и M-Bus на примере  модуля  AIU516.2-2CB/LI

a)

b)

рис. 6.5 Схема подключения датчиков на примере модуля  AIU516.5-CWN/LI:

- 2-х датчиков с цифровым трехпроводным каналом фирмы  Flownetix(либо Neptune);

- датчика с цифровым трехпроводным каналом фирмы  Flownetix(либо Neptune) и  2-х датчиков с импульсными выходами типа «сухой контакт»;

рис. 6.5 Схема подключения  водомера Neptune

на примере модуля  AIU513.1-CWN/FI

рис. 6.6 Схема подключения импульсных датчиков и водомера Neptune

на примере модуля  AIU513.1-CWN/FI

# Установка AIU на объекте

|  | Внимание! При подключении датчиков и интерфейсов первыми подключать провода соединяющие “земли” устройств (входы 2 и 4 для AIU516.3_2CB/LI, входы 2,4,6,8 для AIU516.5_CWN/LI), затем сигнальные провода. Запрещается подключение внешних источников напряжения к входам AIU516. |
| --- | --- |

При подключении датчиков и интерфейсов первыми подключать провода соединяющие “земли” устройств (входы 2 и 4 для AIU516.3_2CB/LI, входы 2,4,6,8 для AIU516.5_CWN/LI), затем сигнальные провода.

Запрещается подключение внешних источников напряжения  к входам AIU516.

## Подключение к AIU счетчиков с импульсными выходами

AIU текущей версии не определяет наличие/отсутствие подключенных счётчиков. Не определяется также короткое замыкание в соединительных проводах между AIU и счётчиками.

После подключения модуля AIU на объекте и подаче на него питания должен загореться сигнальный светодиод (4), расположенный на корпусе модуля (рис. 5.1).  (В модуле AIU F такой светодиод отсутствует).

Доступная сигнализация AIU сводится к следующему: каждые две минуты светодиод мигает столько раз, сколько импульсных входов поддерживает AIU (рис. 1). При этом реально подключенных счетчиков может быть меньше.

Рис. 1 Сигнализация светодиода AIU о количестве имеющихся импульсных входов.  – светящийся светодиод,  – погасший светодиод

Убедиться в том, что сбор информации по каждому импульсному каналу происходит, можно либо в Центре при получении суточных данных от подключенных счётчиков, либо по месту установки AIU при помощи компьютера со специальным ПО. (Демонстрационная программа drouter 5.4. Руководство пользователя. ADDM.410062.301)

## Подключение к AIU счетчиков с интерфейсом M-Bus

Устройство AIU способно определять наличие от одного до четырёх счётчиков в магистрали M-Bus. Устройство использует алгоритм поиска счётчиков на основе вторичной (4–байтной) адресации. Всё счётчики должны иметь различающиеся 4–байтные адреса.

Алгоритм поиска счётчиков

AIU запускает поиск счётчиков спустя 5 минут после подачи питания и повторяет поиск через каждые 12 часов. В пределах 12-часового интервала AIU сигнализирует о счётчиках найденных во время последнего поиска, даже если не все счётчики фактически поддерживают связь с AIU. Сигнализация осуществляется каждые две минуты – светодиод мигает столько раз, сколько счётчиков в магистрали обнаружено (рис. 2).

Рис. 2 Сигнализация светодиода AIU о количестве обнаруженных счётчиков M-Bus

Если в результате поиска найдены все подключенные счётчики, во время следующего поиска будет выполняться укороченная задача – опрос лишь найденных счётчиков. Укороченный поиск выполняется в течение нескольких секунд.

Если не все ранее зарегистрированные счётчики обнаружены, запускается полный поиск, продолжающийся до 8 минут.

Если и в этом случае обнаружены не все подключенные счётчики, а AIU работоспособно, следует обнаружить и проверить «молчащие» счётчики – те, с которыми отсутствует связь.

Как обнаружить «молчащие» счётчики

Счётчики, с которыми отсутствует связь можно обнаружить методом перебора: поочерёдного включения в магистраль M-Bus. Используется следующий алгоритм.

- Отсоединить все счётчики от магистрали M-Bus

- Отключить AIU от питания

- Подключить к магистрали один из счётчиков

- Подключить AIU к питанию и дождаться через 5 минут запуска поиска счётчиков

- Убедиться по сигнализации AIU, увеличилось ли количество обнаруженных счётчиков. Возможны варианты:

  - Количество счётчиков увеличилось – вновь подключенный счётчик обнаружен AIU

  - Количество счётчиков не изменилось – вновь подключенный счётчик не обнаружен AIU. В этом случае:

проверить качество соединительных линий и надёжность контактов

выяснить, работоспособен ли счётчик (операция выполняется при наличии дополнительных средств не входящих в комплект поставки оборудования ADDAX)

  - Количество счётчиков уменьшилось – вновь подключенный счётчик имеет адрес, совпадающий с адресом одного из ранее подключенных счётчиков, возникла коллизия адресов. Для обнаружения пары счётчиков с одинаковыми адресами необходимо выполнять настоящий алгоритм, начиная с пункта 2, но в пункте 3 не подключать, а отключать предыдущие счётчики и следить по сигнализации AIU, какое из отключений не приведёт к уменьшению количества зафиксированных счётчиков

- Перейти к пункту 2

## Проверка работоспособности AIU

Проверка работоспособности  модуля AIU  производится из Центра  через маршрутизатор. Маршрутизатор, предназначенный для коммуникации с модулем AIU, должен быть оснащен специальным ПО, позволяющим вести обмен данными. При установлении связи с маршрутизатором модуль AIU  регистрируется в Центре. После чего модуль приступает к штатной работе в сети передачи данных.

Убедиться в том, что сбор информации от подключенных к модулю AIU счётчиков по каждому каналу происходит, можно либо в Центре с периодичностью, заданной конфигурацией модуля AIU,  либо по месту установки модуля AIU при помощи устройства Handheld Unit (HHU). (Handheld Unit. Техническое описание и руководство по эксплуатации.  ADDM.410061.403).

В случае, если данные о подключенном модуле AIU в сети передачи по PL LV не поступили в Центр, необходимо проверить  качество связи по PL–магистрали  на участке обмена данными между модулем AIU и маршрутизатором.  Эта проверка осуществляется  с помощью универсального монитора-модема RML5 (Применение монитора RML для контроля PL связи. Инструкция. ADDM.410061.402).

# Text boxes

ADDAX