КОНЦЕНТРАТОР

(БАЗОВЫЙ МОДЕМ)

«Меркурий-225.1»

Паспорт

АВЛГ 699.00.00 ПС

Содержание:

1. Требования безопасности.	3

2. Описание и принцип работы концентратора.	4

3. Подготовка к работе.	9

4. Средства измерений, инструменты и принадлежности.	9

5. Техническое обслуживание.	10

6. Текущий ремонт.	11

7. Хранение.	11

8. Транспортирование.	12

9. Свидетельство о приёмке.	13

10. Свидетельство об упаковывании.	13

11. Особые отметки.	14

12. Тара и упаковка.	14

13. Пломбирование.	14

14. Гарантии изготовителя.	15

ПРИЛОЖЕНИЕ 'А' (габаритные размеры и внешний вид концентратора)	16

ПРИЛОЖЕНИЕ 'Б' (схемы подключения концентратора к компьютеру)	17

ПРИЛОЖЕНИЕ 'B'(гарантийный талон)………………………………..….………………………………….………19

Данный документ распространяется на устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «МЕРКУРИЙ-225.1», далее концентратор, предназначенный для сбора и хранения информации, считанной по силовой сети от различных источников информации (абонентов), совместимых по системе команд, виду передачи информации, допустимого объёма данных  и т.д., с последующий передачей полученной информации по стандартным цифровым линиям связи (USB, RS-485), а также с возможностью управления соответствующими исполнительными устройствами.

## 1. Требования безопасности.

  - Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с эксплуатационной документацией на концентратор.

  - К работам по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту концентратора допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

  - Все работы, связанные с монтажом концентратора, должны производиться при отключенной сети.

  - При проведении работ по монтажу и обслуживанию концентратора должны быть соблюдены требования ГОСТ 12.2.007.0 и «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные Главгосэнергонадзором.

  - Концентратор удовлетворяет требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997, ГОСТ 21552.

## 2. Описание и принцип работы концентратора.

  - Назначение концентратора.

    - Концентратор используется в системе сбора информации с абонентских устройств учёта потребления электроэнергии и других ресурсов по распределительной одно- или трехфазной электрической сети переменного тока 220В/50Гц.

    - Концентратор используется для нужд народного хозяйства: на силовой подстанции или техническом этаже многоквартирного дома.

    - Концентратор относится к изделиям третьего порядка согласно ГОСТ 12997 (изделия, которые не требуют обязательного размещения внутри других изделий при эксплуатации).

    - Пример записи при заказе концентратора и в документации на другую продукцию, в которой он может быть применён:

    - «Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям (концентратор) МЕРКУРИЙ-225.1  АВЛГ.468741.001 ТУ»

  - Требования окружающей среды.

    - Концентратор при испытаниях, транспортировании, хранении и эксплуатации не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.

  - Состав комплекта концентратора.

    - Состав комплекта поставки концентратора приведён в табл.1.

Таблица 1. Комплект поставки концентратора.

| Обозначение документа | Наименование и условное обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| - | Устройство сбора информации по низковольтным электрическим сетям «Меркурий-225.1» | 1 |
| АВЛГ 699.00.00 ПС | Паспорт | 1 |
| АВЛГ 699.10.00 | Кабель сетевой | 1 |
| АВЛГ 699.20.00 | Кабель RS-485 | 1 |
| АВЛГ 699.30.00* | Кабель USB (USB AM – RJ12) | 1 |
| АВЛГ 699.00.00 РЭ* | Руководство по эксплуатации | 1 |
| АВЛГ 699.00.00 ДМ * | Программное обеспечение на CD-R для программирования и тестирования устройства. | 1 |
| АВЛГ 699.00.00 РС* | Руководство по среднему ремонту | 1 |

*Поставляется по отдельному заказу организациям, проводящим эксплуатацию концентратора и послегарантийный ремонт.

  - Технические характеристики.

    - Питание концентратора от однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220 В±10 % частотой 50 Гц. Предельное напряжение питания от 0,8Uном до 1,15Uном.

    - Полная мощность, потребляемая по сети переменного тока при номинальном напряжении питания, не более 30 ВА.

    - Активная мощность, потребляемая по сети переменного тока при номинальном напряжении питания, не более 30 Вт.

    - Концентратор имеет последовательные интерфейсы типа  RS-485 и USB (для управления концентратором можно использовать только один из них одновременно). Скорость обмена - 38400 бит/с.

    - Через любой из  интерфейсов в концентратор можно записать или прочитать:

- дату и время по часам концентратора;

- параметры конфигурации концентратора;

- накопленные концентратором данные, полученные им от абонентских устройств.

    - Обмен данными с абонентскими устройствами осуществляется по сети 0,4кВ.

    - Мгновенная скорость приёма/передачи данных в каждой фазе силовой сети - 100 бит/с.

    - С помощью концентратора абонентам можно передавать:

- текущее время, дату;

- команды управления.

    - Концентратор имеет возможность длительного энергонезависимого хранения полученных от абонентов данных.

    - Максимальный уровень  сигнала в полосе частот от 9 кГц до 95 кГц не более 134 дБмкВ.

    - Концентратор имеет внутренние часы.

    - Среднесуточный уход времени в нормальных условиях не превышает ( 0,5 с.

    - Среднесуточный уход времени в диапазоне рабочих температур и при отключенном внешнем питании не превышает ( 5 с.

    - Климатические условия, предъявляемые к концентратору, приведены в табл.2.

Таблица 2. Климатические условия, предъявляемые к концентратору.

| Вид требований | Допустимые значения |
| --- | --- |
| Предельный рабочий диапазон температур | От минус 40 (С до плюс 55 (С |
| Относительная влажность воздуха в рабочих условиях | 80 % при 30 (С |
| Атмосферное давление в рабочих условиях | 84…106,7 кПа или 630-800 мм рт.ст. |

    - Изоляция электрических цепей концентратора относительно корпуса и между собой выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения величиной 1,5 кВ практически синусоидальной формы частотой от 45 до 65 Гц.

    - Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями в рабочих условиях не менее:

- 20 МОм – в нормальных условиях применения;

- 5 МОм – при верхнем значении температуры рабочих условий применения и относительной влажности воздуха не более 80 %;

- 2 МОм – при верхнем значении относительной влажности воздуха, соответствующей рабочим условиям применения.

    - Уровень радиопомех концентратора соответствует требованиям ГОСТ Р 51318.22 для изделий категории Б в диапазоне до 30 МГц.

    - Габаритные размеры концентратора - 210*110*36 мм.

    - Масса концентратора не более 0,5 кг.

    - Масса концентратора в потребительской таре не более 0,7 кг.

    - Средняя наработка на отказ не менее 3500 ч.

    - Установленный срок службы не менее 5 лет.

    - Концентратор обеспечивает непрерывную работу в течение срока службы.

    - Концентратор является 1-канальным и рассчитан на  подключение к одной фазе сети 220В/380В. Его основной узел – цифровой приёмник (ЦП) - собран на процессоре цифровой обработки сигнала. Концентратор в системе играет роль приёмника и буферного накопителя пакетов, поступивших к нему по фазным проводам силовой сети от абонентов. Для хранения принятых пакетов на плате ЦП имеется устройство энергонезависимой памяти. Обмен данными между концентратором и персональным компьютером (ПК) или промышленным контроллером  производится в пакетном режиме по сценарию типа "ЗАПРОС-ОТВЕТ", при этом запросы поступают только со стороны ПК, а ответы – только со стороны концентратора. Формат обмена – последовательный (UART 8b+Np+1S+38400 бит/сек). Пакет включает в себя несколько полей различной длины. В ответ на запрос, концентратор передаёт один ответный пакет. Типовое время реакции концентратора на запрос в большинстве случаев  –  около20 мс, максимальное – зависит от типа исполняемого запроса и может составить до 3 сек. В качестве ответа концентратор либо передаёт запрашиваемые данные, либо возвращает пакет того же типа что и запрос, но без данных. Поля пакета, длина которых больше одного байта, передаются младшими байтами вперёд. Для обнаружения заголовка пакета в потоке последовательных символов используется 3-х байтовая контрольная сумма, которая передаётся первой.

## 3. Подготовка к работе.

  - Эксплуатационные ограничения

- напряжение, подводимое к концентратору, не должно превышать 253 В.

  - Порядок установки:

- извлечь концентратор из транспортной упаковки и произвести внешний осмотр;

- убедиться в отсутствии видимых повреждений, наличии и сохранности пломб;

- установить концентратор на место эксплуатации и подключить в соответствии со схемой, приведённой в приложении 'А' настоящего РЭ.

ВНИМАНИЕ! Все подключения следует производить только при обесточенной сети!

## 4. Средства измерений, инструменты и принадлежности.

| №пп | Рекомендуемое оборудование | Основные требования, предъявляемые к оборудованию | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Милливольтамперметр переменного тока Ф5263 | Класс точности 0,5; диапазон измерения: тока (1...30) мА, напряжения (0,01...300) В | 1 |
| 2 | Мегаомметр Ф4102/1 | Диапазон измерений до 100 МОм, испытательное напряжение 500 В, погрешность не более (3 % | 1 |
| 3 | Осциллограф С1-92 | Диапазон измеряемых напряжений (0,05...30) В | 1 |
| 4 | Персональный компьютер с операционной системой Windows | Необходимо наличие свободного порта USB. | 1 |
| 5 | Программное обеспечение «Bmonitor» |  | 1 |

## 5. Техническое обслуживание.

  - К работам по техническому обслуживанию допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже III для электроустановок до 1000 В.

  - Перечень работ по техническому обслуживанию и периодичность технического обслуживание приведены в табл. 4.

Таблица 4. Перечень работ по техническому обслуживанию.

| Перечень работ по техническому обслуживанию | Периодичность |
| --- | --- |
| Удаление пыли с корпуса. | в соответствии с графиком планово-предупредительных работ эксплуатирующей организации. |
| Проверка надежности подключения силовых цепей. |  |

  - Удаление пыли с поверхности концентратора производится чистой, мягкой обтирочной ветошью.

  - Для проверки надёжности подключения силовых цепей концентратора необходимо:

- подтянуть винты крепления проводов силовых цепей;

- закрыть крышку, зафиксировать винтами и опломбировать.

ВНИМАНИЕ! Все работы следует производить только при обесточенной сети!

## 6. Текущий ремонт.

  - Текущий ремонт осуществляется предприятием-изготовителем или юридическими и физическими лицами, имеющими лицензию на проведение ремонта концентратора.

  - Ремонт проводится в соответствии с руководством по среднему ремонту .

## 7. Хранение.

  - Концентратор должен храниться в складских помещениях потребителя.

  - Расположение изделий в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.

  - Концентраторы следует хранить на стеллажах.

  - Расстояние между стенами, полом хранилища и концентраторами должно быть не менее 100 мм.

  - Расстояние между отопительными устройствами хранилищ и концентраторами должно быть не менее 0,5 м.

## 8. Транспортирование.

  - Условия транспортирования концентраторов должны соответствовать требованиям ГОСТ 12997, ГОСТ 15150 а также правилам и нормам, действующим на каждом виде транспорта.

  - Упакованные концентраторы должны быть рассчитаны на транспортирование одним или несколькими видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

  - Упакованные концентраторы должны быть закреплены в транспортных средствах, а при использовании открытых транспортных средств - защищены от атмосферных осадков и брызг воды.

  - Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных концентраторов должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

  - Укладывать упакованные изделия в штабели следует в соответствии с правилами и нормами, действующими на соответствующем виде транспорта, чтобы не допускать деформации транспортной тары при возможных механических перегрузках.

  - Транспортировать концентраторы следует упакованными в пакеты, контейнеры или поштучно.

  - Транспортировать изделия пакетами следует в соответствии с установленными для каждого вида транспорта правилами.

## 9. Свидетельство о приёмке.

Концентратор «МЕРКУРИЙ-225.1» заводской №         __________________________________

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий

АВЛГ.468741.001 ТУ и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска __________________ Подпись контролера ОТК __________________

М.П.

## 10. Свидетельство об упаковывании.

Упакован ООО «Фирма ИНКОТЕКС» согласно требованиям технических условий АВЛГ.468741.001 ТУ

| Дата упаковки __________________ | М.П. |
| --- | --- |

## 11. Особые отметки.

## 12. Тара и упаковка.

  - Концентратор упаковывается по документации ООО «Фирма ИНКОТЕКС».

## 13. Пломбирование.

  - Верхняя крышка концентратора пломбируется путём наклеивания этикетки с нанесённым оттиском ОТК ООО «Фирма ИНКОТЕКС».

## 14. Гарантии изготовителя.

  - Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие концентратора требованиям по безопасности ГОСТ Р 51350 класс защиты II и ГОСТ 12997, ГОСТ 21552 при соблюдении потребителем правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных указанными техническими условиями и иными нормативными документами.

  - Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления прибораа. По истечении гарантийного срока хранения начинает использоваться гарантийный срок эксплуатации, не зависимо от того: введен прибор в эксплуатацию или нет.

  - Гарантийный срок эксплуатации 36 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 42 месяца со дня изготовления прибора.

  - В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует, или заменяет неисправный прибор и его составные части по предъявлении гарантийного талона (Приложение 'В').

  - Гарантии предприятия-изготовителя снимаются, если устройство имеет механические повреждения, возникшие не по вине изготовителя, а также, если сорваны или заменены пломбы прибора.

| Адрес предприятия-изготовителя: | 105484 г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.26 |
| --- | --- |
|  | ООО «ФИРМА ИНКОТЕКС» |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 'А' (габаритные размеры и внешний вид концентратора)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 'Б' (схемы подключения концентратора к компьютеру)

Вариант № 1 (для локального съёма данных)

Вариант № 2 (для съёма данных через GSM или Ethernet)

ПРИЛОЖЕНИЕ  В

ООО «Фирма ИНКОТЕКС»   ГАРАНТИЙНЫЙ      ТАЛОН

### на ремонт (замену) устройства М225.1

| «МЕРКУРИЙ225.1 “ заполняется контролером ОТК) |
| --- |
| заводской № | дата изготовления |
| приобретён | введён в эксплуатацию |
| принят на гарантийное обслужвание |
| выполнены работы по устранению неисправностей |
| адрес владельца счётчика (учреждения или лица) |

Высылается ремонтным предприятием в адрес предприятия-изготовителя счётчика.

Подпись  руководителя

ремонтного  предприятия 							М. П.

МОСКВА , 105484, 16-ая Парковая ул, д..26 , ООО «ФИРМА ИНКОТЕКС»

ТЕЛЕФОНЫ:

тех. отдел   (095) 780-7738

сбыт            (095) 780-7742

http://www.incotexcom.ru

e-mail: firma@incotex.ru

# Text boxes

По вопросам ремонта обращаться:

г. МОСКВА, 105484, 16-ая Парковая ул, д..26 , ООО «ФИРМА ИНКОТЕКС»

ТЕЛЕФОН: (095)797-67-54 доб.  2-24