Кабели исполнения нг-LS 

Вопрос:
 
Вновь строящийся объект, торговый центр. По проекту в соответствии с ГОСТ Р 53315-2009, табл.2, внутренние электрические сети предполагается выполнять кабелями исполнения нг-HF и нг-FRHF (т.е. кабели, не содержащие галогенов). Будут ли нарушены требования пожарной безопасности, если вместо проектных кабелей исполнения нг-HF принять к прокладке кабели исполнения нг-LS?

Ответ:
 
В силу п.13 ст.82 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их определения устанавливаются техническими регламентами для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и (или) нормативными документами по пожарной безопасности.
 
Перечень нормативных документов по пожарной безопасности, определяющих правила применения электрооборудования в зависимости от степени его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях, сооружениях и строениях различного назначения, утвержден приказом Росстандарта от 30.04.2009 N 1573.
 
В данный перечень включен и пункт 3.1.10 ГОСТ 12.2.007.0-75 "ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности", в силу которого пожарная безопасность изделия и его элементов должна обеспечиваться как в нормальном, так и в аварийном режимах работы. Снижение пожарной опасности электротехнических изделий и их частей достигается, в частности, исключением применения изделий, способных выделять токсичные продукты горения в количествах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей.
 
Вместе с тем Перечень, утвержденный приказом Росстандарта N 1573, содержит лишь пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8 ГОСТ Р 53315-2009 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности". То есть таблица 2 из раздела 6 ГОСТ Р 53315-2009 не относится к нормативным требованиям в области пожарной безопасности.
 
Далее. В соответствии с пунктом 10.6 ГОСТ Р 53769-2010 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ Р 53315 должны соответствовать указанным в таблице 17 ГОСТ Р 53769-2010, в том числе:

Тип исполнения кабелей 	Класс пожарной опасности 	Преимущественные области применения 	
Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности или сшитого полиэтилена, с наружной оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности (исполнения "нг-LS") 	П1.8.2.1.2
      
 П1.8.2.2.2
      
 П2.8.2.2.2 	Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (закрытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии.
      
 Для электропроводок в жилых и общественных зданиях 	

Сопоставляя данные ГОСТ Р 53769-2010 и ГОСТ Р 53315-2009 приходим к выводу, что для электропроводок в жилых и общественных зданиях могут быть использованы кабели исполнения нг(A)-LS (класс пожарной опасности П1.8.2.2.2) и нг(B)-LS (класс пожарной опасности П2.8.2.2.2). Использование данных кабелей не будет являться нарушением требований пожарной безопасности.
 
Примечание. Предприятия розничной и мелкооптовой торговли, в том числе торгово-развлекательные комплексы, относятся к зданиям общественного назначения (см. приложение А к СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения (Актуализированная редакция СНиП 2.08.02-89*).

Каменецкий Р.А.,
 эксперт Линии профессиональной поддержки