МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАЛЬНЫХ МНОГОГРАННЫХ

ОПОР ВЛ 110-220 кВ

Москва 2009

Содержание

Введение	2

1	Нормативные ссылки	4

2	Термины и определения	5

3	Обозначения и сокращения	7

4	Область применения стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ. Расчетные пролеты. Провода и тросы	8

5	Конструкции стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ	33

6	Основные положения по определению гололедных и ветровых нагрузок для стальных многогранных опор ВЛ по ПУЭ 7 издания	50

7	Рекомендации  по  конструкциям  фундаментов  стальных  многогранных  опор  ВЛ 110-220 кВ	53

8	Указания   по   антикоррозионной   защите   стальных   многогранных   опор ВЛ 110-220 кВ	61

9	Рекомендации       по       монтажу       стальных       многогранных       опор       ВЛ 110-220 кВ	63

10	Рекомендации     по     эксплуатации     стальных     многогранных     опор     ВЛ 110-220 кВ	68

# Введение

В настоящее время на ВЛ 110-220 кВ применяются типовые проекты и технические решения, разработанные еще в 60-70 годы прошлого века, в том числе стальные решетчатые опоры и железобетонные центрифугированные опоры.

Применение типовых железобетонных опор в проектах вновь сооружаемых ВЛ 110-220 кВ, в связи с введением ПУЭ седьмого издания, приведет к увеличению количества промежуточных опор на трассе и недопустимому сокращению длины пролетов. Невозможность адаптации к требованиям новых ПУЭ, достижение пределов по высоте и прочности, неремонтопригодность и ряд других недостатков железобетонных опор делает их применение ограниченным.

Распоряжением ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.07.2006   № 185р / 179р утверждена Целевая программа Бизнес-единицы «Сети» ОАО РАО «ЕЭС   России»   «Создание   и   внедрение   стальных   многогранных   опор   для   ВЛ 35-500 кВ», которая предусматривает разработку, изготовление и испытания опытных образцов стальных многогранных опор ВЛ.

Целью указанной Программы является создание опор на основе стальных многогранных стоек для ВЛ 35-500 кВ с разработкой нормативной базы, конструкторской, технологической документации, проектных рекомендаций, указаний по монтажу, ремонту и эксплуатации, обеспечивающих эффективное выполнение требований ПУЭ-7 при строительстве, реконструкции и техническом перевооружении ВЛ, а также существенное сокращение сроков и затрат строительства и проведения аварийно-восстановительных работ.

К настоящему времени по указанной Программе и по заказу ОАО «Опытный завод Гидромонтаж» Филиалом ОАО «НТЦ электроэнергетики» - РОСЭП выполнены следующие проекты стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ.

-	Проект шифр 22.0099 «Стальные многогранные опоры ВЛ 110 кВ»

-	Проект шифр 25.0002 «Расчетные пролеты для опор ВЛ 110 кВ по проекту шифр 22.0099, рассчитанные по ПУЭ 7 издания»

- Проект шифр 28.0034 «Стальные многогранные опоры для двухцепных ВЛ 110 кВ»

- Проект шифр 26.0069 «Комплект РКД с литерой О1 на одноцепные стальные многогранные промежуточные опоры ВЛ 220 кВ»

- Проект шифр 27.0009 «Комплект РКД с литерой О1 на стальную многогранную двухцепную промежуточную опору ВЛ 220 кВ»

- Проект шифр 27.0003 «Комплект РКД с литерой О1 на одноцепные анкерно-угловые стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ»

- Проект шифр 28.0004 «Двухцепные анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ на базе стальных многогранных стоек»

- Проект шифр 28.0002 «Стальные многогранные одноцепные промежуточные и анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ для тяжелых климатических районов».

Данные Методические указания составлены с учетом требований, изложенных в приведенных выше проектах.

# Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие нормативно-технические документы:

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ 27772-88 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 839-80 Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические условия.

ГОСТ 3063-80 Канат одинарной свивки типа ТК конструкции 1х10 (1+6+12).Сортамент.

ГОСТ 9087-81 Флюсы сварочные плавленые. Технические условия.

ГОСТ 8050-85 Двуокись углерода газообразная и жидкая. Технические условия.

ГОСТ 2246-70 Проволока стальная сварочная. Технические условия.

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии.

Правила устройства электроустановок. Седьмое издание.

РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ.

СТО 56947007-29.240.55.016-2008 Нормы технологического проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа РФ по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

# Термины и определения

В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.

1.1	Воздушная линия электропередачи – устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным при помощи гирлянд изоляторов к опорам.

1.2	Пролет ВЛ – участок ВЛ между двумя опорами или конструкциями, заменяющими опоры.

Длина пролета – горизонтальная проекция этого участка ВЛ.

Габаритный пролет габ – пролет, длина которого определяется нормированным ПУЭ вертикальным расстоянием от провода до земли при установке опор на идеально ровной поверхности.

Ветровой пролет ветр – длина участка ВЛ, с которого давление ветра на провода и грозозащитные тросы воспринимается опорой.

Весовой пролет вес – длина участка ВЛ, вес проводов (тросов) которого воспринимается опорой.

Анкерный пролет – участок ВЛ между двумя ближайшими анкерными опорами.

1.3	Гирлянда изоляторов – устройство, состоящее из нескольких подвесных изоляторов и линейной арматуры, подвижно соединенных между собой.

1.4	Населенная местность – земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного развития на 10 лет, курортные и пригородные зоны, зеленые зоны вокруг городов и других населенных пунктов, земли поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов, а так же территории садово-огородных участков.

Ненаселенная местность – земли, не отнесенные к населенной и труднодоступной местности.

Труднодоступная местность – местность, недоступная для транспорта и сельскохозяйственных машин.

Местность «А» - открытые побережья морей, озер, водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра.

Местность «В» - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой не менее 2/3 высоты опор.

Местность «С» - городские районы с застройкой зданиями высотой более 25м, просеки в лесных массивах с высотой деревьев более высоты опор, орографически защищенные извилистые и узкие склоновые долины и ущелья.

1.5	Опоры анкерные – воспринимают тяжение проводов и тросов.

Опоры промежуточные – не воспринимают тяжение проводов или воспринимают его частично.

# Обозначения и сокращения

В настоящем Стандарте применены следующие сокращения:

СТО МУ СМО 110-220.2008 - Стандарт организации «Методические указания по применению стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ».

ВЛ – воздушная линия электропередачи.

РКУ – расчетные климатические условия.

СМО – стальная многогранная опора.

ПМ – промежуточная опора на базе многогранной стойки.

АМ, КМ, УМ – анкерная, концевая, угловая опоры на базе многогранных стоек соответственно.

α =60º - угол поворота оси ВЛ на 60º.

НС – нижняя секция СМО.

ВС - верхняя секция СМО.

СС – средняя секция СМО.

СМ – стойка промежуточной СМО.

СА – стойка СМО анкерного типа.

Wо – нормативное ветровое давление, соответствующее 10-минутному интервалу осреднения скорости ветра на высоте 10м над поверхностью земли, Па.

bэ – нормативная толщина стенки гололеда, мм, плотностью 0,9 г/см3.

# Область применения стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ. Расчетные пролеты. Провода и тросы

4.1	Стальные опоры ВЛ 110 кВ по проекту 22.0099 (рисунок 1) предназначены для применения в I – V ветровых районах и в I – IV и особом районах по гололеду в населенной и ненаселенной местности.

Стальные опоры ВЛ 110 кВ могут изготавливаться для применения в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 40(С, до минус 50( и до минус 65(С, при этом марки сталей для изготовления в каждом случае должны приниматься в соответствии с таблицей 1.

Если расчетные температуры воздуха района строительства ВЛ отличаются от указанных величин, то расчетные пролеты должны быть уточнены при конкретном проектировании ВЛ.

Стальные опоры предназначены для применения в слабоагрессивных газовых и грунтовых средах.

Расчетные пролеты стальных многогранных опор ВЛ 110 кВ по проекту шифр 22.0099 в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания разработаны в проекте шифр 25.0002 для одноцепных и двухцепных опор ВЛ 110 кВ марок ПМ110-1 и ПМ110-2 (рисунок 1) в I-VI районах по гололеду и в I-V ветровых районах.

Расчеты выполнены для подвески сталеалюминиевых проводов марок АС95/16, АС120/19, АС150/24, АС185/29 и АС240/32.

В таблицах 4.1 и 4.2 для каждой марки провода вычислены габаритные, ветровые и весовые пролеты для опор ПМ110-1 и ПМ110-2; для анкерных опор АМ110-1 и УАМ110-1 при конкретном проектировании должны определяться только габаритные пролеты, при этом ветровые пролеты принимаются не более ветровых пролетов промежуточных опор в данном климатическом районе.

Расчетные пролеты определялись для двух величин региональных коэффициентов при определении расчетной ветровой нагрузки на провода и расчетной гололедной нагрузки.

Указанные пролеты могут быть приняты для опор ПМ110-4 и ПМ110-6 (рисунок 2) для технико-экономического сравнения вариантов опор и должны быть уточнены при конкретном проектировании.

Монтажные стрелы провеса сталеалюминиевых проводов и стального троса, определенные в соответствии с требованиями ПУЭ 7 издания, приведены в проекте шифр 25.0002, являющемся дополнением к проекту шифр 22.0099.

4.2	Стальные многогранные опоры ПМ220-1 (3, 5) для ВЛ 220 кВ (рисунок 3), разработанные в проекте 26.0069, предназначены для применения в I – IV районах по ветру и гололеду в ненаселенной и населенной местности, в том числе, для районов Крайнего Севера.

Стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ могут применяться в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 40 о С.

В районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 50о С и до минус 65о С стальные многогранные опоры могут применяться при условии, что расчетные пролеты должны быть уточнены при конкретном проектировании ВЛ.

Стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ предназначены для применения в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

4.3	На опорах ПМ220-1, ПМ220-3 и ПМ220-5 предусмотрена подвеска сталеалюминиевых проводов АС300/39 и АС400/51 по ГОСТ 839-80.

В качестве грозозащитного троса предусмотрен стальной канат ТК11 по ГОСТ 3063-80.

Максимальное напряжение в проводах принято равным допустимому напряжению по ПУЭ 7 издания и равным: при наибольшей нагрузке и низшей температуре σг = 126 МПа, при среднегодовой температуре σэ = 84 МПа; для грозозащитного троса σг = 650 МПа и σэ = 350 МПа.

4.4. Нормативные ветровые давления (W0) и толщины стенки гололеда (bэ) для опор ПМ220-1 (3,5) определены, в соответствии с ПУЭ 7 издания, исходя из повторяемости 1 раз в 25 лет для I-IV районов по ветру и гололеду.

Нормативное ветровое давление W0 принято следующим по ветровым районам: I, II - 500 Па, III - 650 Па и IV - 800 Па.

Расчет опор и проводов выполнялся с учетом коэффициента Kw, учитывающего высоту приложения нагрузки и тип местности.

Нормативные толщины стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью  земли  приняты  следующими  в  районах  по  гололеду:  I - 10 мм,  II - 15 мм, III - 20 мм и IV - 25 мм.

Ветровые пролеты для стальных многогранных опор определены по деформированной схеме с учетом дополнительных усилий, возникающих от весовых нагрузок.

В   расчетах   элементов   опор   на   прочность   весовой   пролет   принят  Lвес = 1,25 Lрасч. Расчетный пролет Lрасч  определялся как наименьший из габаритного и ветрового пролетов.

Величины габаритных пролетов для опор ПМ220-1, ПМ220-3, ПМ220-5 вычислены при длине гирлянды изоляторов, равной 2 м.

Для других длин гирлянд изоляторов необходимо при проектировании ВЛ внести соответствующие изменения габаритных пролетов.

Величины пролетов в ненаселенной и населенной местности для опор ПМ220-1 даны в таблице 4.3, ПМ220-3 - в таблице 4.4, ПМ220-5 - в таблице 4.5.

4.5	Одноцепные анкерно-угловые опоры для ВЛ 220 кВ (рисунок 4), разработанные в проекте 27.0003, предназначены для применения в I – IV районах по ветру и гололеду в ненаселенной и населенной местности, в том числе, для районов Крайнего Севера.

Одноцепные  анкерно-угловые  опоры  КМ220-1,  АМ220-1,  УМ220-1  и  УМ220-3 могут применяться в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65о С. Габаритные пролеты приведены для температуры минус 40о С; в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 50о С и до минус 65о С эти опоры могут применяться при условии, что габаритные пролеты должны быть уточнены при конкретном проектировании ВЛ.

4.6	На опорах КМ220-1, АМ220-1, УМ220-1 и УМ220-3 предусмотрена подвеска сталеалюминиевых проводов АС300/39 и АС400/51 по ГОСТ 839-80.

Для   грозозащитного   троса   предусмотрен   стальной   канат   ТК11   по   ГОСТ 3063-80. В качестве грозозащитных тросов следует, как правило, применять стальные канаты, изготовленные из оцинкованной проволоки для особо жестких агрессивных условий работы (ОЖ) и по способу свивки нераскручивающиеся (Н) на ВЛ 220 кВ сечением не менее 70 мм2.

Сталеалюминиевые провода или провода из термообработанного алюминиевого сплава со стальным сердечником в качестве грозозащитного троса рекомендуется применять:

1)		на особо ответственных переходах через инженерные сооружения (электрифицированные железные дороги, автомобильные дороги категории IА (п.2.5.256 ПУЭ), судоходные водные преграды и т.п.);

2)		на участках ВЛ, проходящих в районах с повышенным загрязнением атмосферы (промышленные зоны с высокой химической активностью уносов, зоны интенсивного земледелия с засоленными почвами и водоемами, побережья морей и т.п.), а также проходящих по населенной и труднодоступной местностям;

3)		на ВЛ с большими токами однофазного короткого замыкания по условиям термической стойкости и для уменьшения влияния ВЛ на линии связи.

При этом для ВЛ, сооружаемых на двухцепных опорах, независимо от напряжения суммарное сечение алюминиевой (или алюминиевого сплава) и стальной частей троса должно быть не менее 120 мм2.

4.7. Возможно применение грозозащитного троса со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ). При этом должны соблюдаться требования ПУЭ 7 издания к подвеске волоконно-оптических линий связи на ВЛ, изложенные в п.п.2.5.178 – 2.5.200 ПУЭ.

Оптические кабели, размещаемые на элементах ВЛ, должны удовлетворять требованиям:

1) механической прочности;

2) термической стойкости;

3) стойкости к воздействию грозовых перенапряжений;

4) обеспечения нагрузок на оптические волокна, не превышающих допускаемые;

5) стойкости к воздействию электрического поля.

Механический расчет ОКГТ должен производиться на расчетные нагрузки по методу допускаемых напряжений с учетом вытяжки кабелей и допустимых нагрузок на оптическое волокно.

Значения физико-механических параметров, необходимых для механического расчета ОКГТ, и данные по вытяжке должны приниматься по техническим условиям на ОКГТ или по данным изготовителей кабелей. При этом допустимые механические напряжения в ОКГТ следует принимать не более величин, указанных в таблице 2.5.7 ПУЭ 7 издания, то есть для ОКГТ, состоящего из стальных проволок    (в   том    числе    плакированных    алюминием),    σг = σ- ≤ 50% σвр ;    σсг ≤ 35 % σвр ; а для ОКГТ, состоящего из стальных проволок совместно с проволоками из алюминиевого сплава, σг = σ- ≤ 45 % σвр; σсг ≤ 30 % σвр.

где σвр - предел прочности при растяжении (разрушающая нагрузка при растяжении, деленная на сечение троса);

σг - допустимое напряжение при наибольшей нагрузке;

σ- - допустимое напряжение при низшей температуре;

σсг - допустимое напряжение при среднегодовой температуре.

При расчете ОКГТ особое внимание следует уделить величине допустимого напряжения при среднегодовой температуре. Как правило, следует применять ОКГТ, у которого по заводским данным величина допустимого напряжения при среднегодовой температуре σсг составляет не менее 20% от σвр, так как в противном случае стрела провеса троса может превысить стрелу провеса провода, что недопустимо по п.2.5.121 ПУЭ 7 издания.

Оптические кабели должны быть защищены от вибрации в соответствии с условиями их подвески и требованиями изготовителя ОКГТ.

При проектировании ВЛ 220 кВ с применением ОКГТ следует уточнить габаритные пролеты путем расчета ОКГТ и проверки расстояний между проводом и тросом в соответствии с п.2.5.121 ПУЭ и таблицами 2.5.16, П7 и П8 ПУЭ 7 издания.

4.8	Величины пролетов в ненаселенной и населенной местности для опор КМ220-1, АМ220-1, УМ220-1 и УМ220-3 даны в таблице 4.6.

4.9	Стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ (рисунок 5), разработанные в проекте шифр 28.0002, предназначены для применения в основном в V и VI районах по ветру и гололеду в ненаселенной и населенной местности.

Стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ могут применяться в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65о С.

Стальные многогранные опоры ВЛ 220 кВ предназначены для применения в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

На опорах ВЛ 220 кВ предусмотрена подвеска сталеалюминиевых проводов АС300/39 и АС400/51 по ГОСТ 839-80.

В качестве грозозащитного троса предусмотрен стальной канат ТК11 по ГОСТ 3063-80.

Величины пролетов в ненаселенной и населенной местности для опор ПМ220-1к  даны  в  таблице  4.7,  для  опор  КМ220-1к  и  УМ220-1к  -  даны  в  таблице 4.8.

4.10	Двухцепные   промежуточные   опоры   ПМ220-2   (рисунок   6)   для   ВЛ  220  кВ,  разработанные  в  проекте  27.0009,  предназначены  для  применения  в I – IV районах по ветру и гололеду в ненаселенной и населенной местности, в том числе, для районов Крайнего Севера.

Двухцепные промежуточные опоры ПМ220-2 могут применяться в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65о С. Габаритные пролеты приведены для температуры минус 40о С; в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 50о С и до минус 65о С опоры ПМ220-2 могут применяться при условии, что габаритные пролеты должны быть уточнены при конкретном проектировании ВЛ.

Стальные многогранные двухцепные промежуточные опоры ПМ220-2 предназначены для применения в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

На опорах ПМ220-2 предусмотрена подвеска сталеалюминиевых проводов АС300/39 и АС400/51 по ГОСТ 839-80.

В качестве грозозащитного троса предусмотрен стальной канат ТК11 по ГОСТ 3063-80. Допускается применение троса со встроенным оптическим кабелем ОКГТ.

Нормативные ветровые давления (W0) и толщины стенки гололеда (bэ) определены, в соответствии с ПУЭ 7 издания, исходя из повторяемости 1 раз в 25 лет для I-IV районов по ветру и гололеду, при этом для ВЛ 220 кВ минимальное нормативное ветровое давление принято 500 Па.

Нормативное ветровое давление W0 принято следующим по ветровым районам: I и II - 500 Па, III - 650 Па и IV - 800 Па.

Расчет опор и проводов выполнялся с учетом коэффициента Kw, учитывающего высоту приложения нагрузки и тип местности.

Нормативные толщины стенки гололеда bэ для высоты 10 м над поверхностью   земли  приняты  следующими  в  районах  по  гололеду:  I - 10 мм, II - 15 мм, III - 20 мм и IV - 25 мм.

Ветровые пролеты для стальных многогранных опор определены по деформированной схеме с учетом дополнительных усилий, возникающих от весовых нагрузок.

В   расчетах   элементов   опор   на   прочность   весовой   пролет   принят   Lвес = 1,25 Lрасч. Расчетный пролет Lрасч  определялся как наименьший из габаритного и ветрового пролетов.

Величины габаритных пролетов для опор ПМ220-2 вычислены при длине гирлянды изоляторов, равной 2 м, и фундаментах высотой 1 м над землей.

Для других длин гирлянд изоляторов и фундаментов необходимо при проектировании ВЛ внести соответствующие изменения в габаритные пролеты.

Величины пролетов в ненаселенной и населенной местности для опор ПМ220-2 даны в таблице 4.9.

4.11	Двухцепные анкерно-угловые опоры для ВЛ 220 кВ, разработанные в проекте 28.0004, предназначены для применения в I – IV районах по ветру и гололеду в ненаселенной и населенной местности, в том числе, для районов Крайнего Севера.

Двухцепные анкерно-угловые опоры КМ220-2, АМ220-2 и УМ220-2 могут применяться в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 65о С. Габаритные пролеты приведены для температуры минус 40оС; в районах с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки до минус 50о С и до минус 65о С эти опоры могут применяться при условии, что габаритные пролеты должны быть уточнены при конкретном проектировании ВЛ.

Стальные многогранные двухцепные анкерно-угловые опоры предназначены для применения в слабоагрессивных и среднеагрессивных средах.

На опорах КМ220-2, АМ220-2 и УМ220-2 предусмотрена подвеска сталеалюминиевых проводов АС300/39 и АС400/51 по ГОСТ 839-80.

В качестве грозозащитного троса предусмотрен стальной канат ТК11 по ГОСТ 3063-80. Возможно применение грозозащитного троса со встроенным оптическим кабелем ОКГТ.

Величины пролетов в ненаселенной и населенной местности для опор КМ220-2, АМ220-2 и УМ220-2 даны в таблице 4.10.

| Таблица 4.1 – Пролеты L1, м, одноцепной промежуточной опоры ПМ110-1 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = γрw= 1 | 1000 | 35 | АС 95/16 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 135 | 151 | 215 | 125 | 151 | 215 | АС 120/19 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 150 | 131 | 210 | 140 | 131 | 210 | АС 150/24 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 165 | 129 | 190 | 155 | 129 | 190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 150 | 178 | 275 | 140 | 178 | 275 |  |  |  |  | 170 | 155 | 260 | 160 | 155 | 260 |  |  |  |  | 185 | 153 | 240 | 175 | 153 | 240 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 165 | 215 | 365 | 155 | 215 | 365 |  |  |  |  | 185 | 185 | 340 | 175 | 185 | 340 |  |  |  |  | 205 | 183 | 310 | 195 | 183 | 310 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 190 | 234 | 490 | 180 | 234 | 490 |  |  |  |  | 210 | 212 | 460 | 200 | 212 | 460 |  |  |  |  | 230 | 191 | 410 | 215 | 191 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 215 | 234 | 710 | 205 | 234 | 710 |  |  |  |  | 245 | 212 | 640 | 230 | 212 | 640 |  |  |  |  | 260 | 191 | 570 | 245 | 191 | 570 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 255 | 234 | 990 | 240 | 234 | 990 |  |  |  |  | 280 | 212 | 940 | 265 | 212 | 940 |  |  |  |  | 300 | 191 | 820 | 280 | 191 | 820 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 140 | 169 | 215 | 130 | 169 | 215 |  |  |  |  | 155 | 165 | 210 | 145 | 165 | 210 |  |  |  |  | 170 | 163 | 190 | 160 | 163 | 190 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 155 | 200 | 275 | 145 | 200 | 275 |  |  |  |  | 175 | 195 | 260 | 165 | 195 | 260 |  |  |  |  | 190 | 192 | 240 | 180 | 192 | 240 |
|  |  | 25 |  | (_ =120; |  | (_ =450; | 175 | 243 | 365 | 160 | 243 | 365 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 195 | 236 | 340 | 180 | 236 | 340 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 210 | 232 | 310 | 200 | 232 | 310 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 195 | 299 | 490 | 185 | 299 | 490 |  |  |  |  | 220 | 290 | 460 | 210 | 290 | 460 |  |  |  |  | 240 | 285 | 410 | 225 | 285 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 230 | 356 | 710 | 215 | 356 | 710 |  |  |  |  | 255 | 325 | 640 | 240 | 325 | 640 |  |  |  |  | 275 | 296 | 570 | 255 | 296 | 570 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 265 | 356 | 990 | 245 | 356 | 990 |  |  |  |  | 290 | 325 | 940 | 275 | 325 | 940 |  |  |  |  | 310 | 296 | 820 | 295 | 296 | 820 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 140 | 169 | 215 | 130 | 169 | 215 |  |  |  |  | 155 | 165 | 210 | 145 | 165 | 210 |  |  |  |  | 170 | 163 | 190 | 160 | 163 | 190 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 155 | 200 | 275 | 145 | 200 | 275 |  |  |  |  | 175 | 195 | 260 | 165 | 195 | 260 |  |  |  |  | 190 | 192 | 240 | 180 | 192 | 240 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 175 | 243 | 365 | 160 | 243 | 365 |  |  |  |  | 195 | 236 | 340 | 180 | 236 | 340 |  |  |  |  | 210 | 232 | 310 | 200 | 232 | 310 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 195 | 299 | 490 | 185 | 299 | 490 |  |  |  |  | 220 | 290 | 460 | 210 | 290 | 460 |  |  |  |  | 240 | 285 | 410 | 225 | 285 | 410 |
|  |  | 15 |  | (Г =120; |  | (Г =450; | 230 | 382 | 710 | 215 | 382 | 710 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 255 | 369 | 640 | 240 | 369 | 640 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 275 | 360 | 570 | 255 | 360 | 570 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 265 | 494 | 990 | 245 | 494 | 990 |  |  |  |  | 290 | 451 | 940 | 275 | 451 | 940 |  |  |  |  | 310 | 412 | 820 | 295 | 412 | 820 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 140 | 169 | 215 | 130 | 169 | 215 |  |  |  |  | 155 | 165 | 210 | 145 | 165 | 210 |  |  |  |  | 170 | 163 | 190 | 160 | 163 | 190 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 155 | 200 | 275 | 145 | 200 | 275 |  |  |  |  | 175 | 195 | 260 | 165 | 195 | 260 |  |  |  |  | 190 | 192 | 240 | 180 | 192 | 240 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 175 | 243 | 365 | 160 | 243 | 365 |  |  |  |  | 195 | 236 | 340 | 180 | 236 | 340 |  |  |  |  | 210 | 232 | 310 | 200 | 232 | 310 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 195 | 299 | 490 | 185 | 299 | 490 |  |  |  |  | 220 | 290 | 460 | 210 | 290 | 460 |  |  |  |  | 240 | 285 | 410 | 225 | 285 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 230 | 382 | 710 | 215 | 382 | 710 |  |  |  |  | 255 | 369 | 640 | 240 | 369 | 640 |  |  |  |  | 275 | 360 | 570 | 255 | 360 | 570 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 265 | 519 | 990 | 245 | 519 | 990 |  |  |  |  | 290 | 497 | 940 | 275 | 497 | 940 |  |  |  |  | 310 | 481 | 820 | 295 | 481 | 820 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Продолжение таблицы 4.1 – Пролеты L1, м, одноцепной промежуточной опоры ПМ110-1 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = γрw= 1 | 1000 | 35 | АС 185/29 | (СГ =87; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 180 | 127 | 200 | 170 | 127 | 185 | АС 240/32 | (СГ =81; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 190 | 124 | 170 | 180 | 124 | 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 200 | 150 | 240 | 185 | 150 | 230 |  |  |  |  | 210 | 145 | 210 | 200 | 145 | 210 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 220 | 176 | 300 | 205 | 176 | 290 |  |  |  |  | 235 | 155 | 260 | 220 | 155 | 270 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 245 | 176 | 390 | 230 | 176 | 390 |  |  |  |  | 260 | 155 | 340 | 245 | 155 | 340 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 275 | 176 | 470 | 260 | 176 | 480 |  |  |  |  | 290 | 155 | 450 | 270 | 155 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 310 | 176 | 690 | 295 | 176 | 700 |  |  |  |  | 310 | 155 | 610 | 300 | 155 | 620 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 185 | 160 | 210 | 170 | 160 | 185 |  |  |  |  | 195 | 156 | 170 | 185 | 156 | 170 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 205 | 188 | 250 | 190 | 188 | 230 |  |  |  |  | 215 | 183 | 210 | 205 | 183 | 210 |
|  |  | 25 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 225 | 227 | 310 | 210 | 227 | 290 |  | (_ =122; |  | (_ =450; | 240 | 219 | 270 | 225 | 219 | 270 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 255 | 275 | 390 | 240 | 275 | 390 |  |  |  |  | 265 | 245 | 340 | 250 | 245 | 340 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 285 | 275 | 480 | 270 | 275 | 480 |  |  |  |  | 295 | 245 | 450 | 280 | 245 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 275 | 700 | 305 | 275 | 700 |  |  |  |  | 330 | 245 | 610 | 310 | 245 | 620 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 185 | 160 | 210 | 170 | 160 | 185 |  |  |  |  | 195 | 156 | 170 | 185 | 156 | 170 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 205 | 188 | 250 | 190 | 188 | 230 |  |  |  |  | 215 | 183 | 210 | 205 | 183 | 210 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 225 | 227 | 310 | 210 | 227 | 290 |  |  |  |  | 240 | 219 | 270 | 225 | 219 | 270 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 255 | 278 | 390 | 240 | 278 | 390 |  |  |  |  | 265 | 269 | 340 | 250 | 269 | 340 |
|  |  | 15 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 285 | 351 | 480 | 270 | 351 | 480 |  | (Г =122; |  | (Г =450; | 295 | 336 | 450 | 280 | 336 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 382 | 700 | 305 | 382 | 700 |  |  |  |  | 330 | 341 | 615 | 310 | 341 | 620 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 185 | 160 | 210 | 170 | 160 | 185 |  |  |  |  | 195 | 156 | 170 | 185 | 156 | 170 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 205 | 188 | 250 | 190 | 188 | 230 |  |  |  |  | 215 | 183 | 210 | 205 | 183 | 210 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 225 | 227 | 310 | 210 | 227 | 290 |  |  |  |  | 240 | 219 | 270 | 225 | 219 | 270 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 255 | 278 | 390 | 240 | 278 | 390 |  |  |  |  | 265 | 269 | 340 | 250 | 269 | 340 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 285 | 351 | 480 | 270 | 351 | 480 |  |  |  |  | 295 | 336 | 450 | 280 | 336 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 465 | 700 | 305 | 465 | 700 |  |  |  |  | 330 | 441 | 620 | 310 | 441 | 620 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Продолжение таблицы 4.1 – Пролеты L1, м, одноцепной промежуточной опоры ПМ110-1 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = 1,5; γрw= 1,3 | 1000 | 35 | АС 95/16 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 110 | 92 | 140 | 105 | 92 | 140 | АС 120/19 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 125 | 91 | 135 | 120 | 91 | 135 | АС 150/24 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 140 | 89 | 125 | 130 | 89 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 125 | 110 | 180 | 115 | 110 | 180 |  |  |  |  | 140 | 105 | 170 | 135 | 105 | 170 |  |  |  |  | 155 | 94 | 160 | 145 | 94 | 160 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 140 | 116 | 240 | 130 | 116 | 240 |  |  |  |  | 160 | 105 | 220 | 150 | 105 | 220 |  |  |  |  | 175 | 94 | 210 | 165 | 94 | 210 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 160 | 116 | 320 | 150 | 116 | 320 |  |  |  |  | 180 | 105 | 300 | 170 | 105 | 300 |  |  |  |  | 200 | 94 | 280 | 185 | 94 | 280 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 185 | 116 | 450 | 175 | 116 | 450 |  |  |  |  | 210 | 105 | 430 | 200 | 105 | 430 |  |  |  |  | 230 | 94 | 370 | 215 | 94 | 370 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 225 | 116 | 700 | 210 | 116 | 700 |  |  |  |  | 250 | 105 | 630 | 235 | 105 | 630 |  |  |  |  | 265 | 94 | 540 | 250 | 94 | 540 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 115 | 118 | 140 | 110 | 118 | 140 |  |  |  |  | 130 | 116 | 140 | 120 | 116 | 135 |  |  |  |  | 145 | 114 | 130 | 135 | 114 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 130 | 140 | 180 | 120 | 140 | 180 |  |  |  |  | 145 | 138 | 170 | 140 | 138 | 170 |  |  |  |  | 160 | 135 | 160 | 150 | 135 | 160 |
|  |  | 25 |  | (_ =120; |  | (_ =450; | 145 | 171 | 240 | 135 | 171 | 240 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 165 | 167 | 220 | 155 | 167 | 220 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 180 | 163 | 210 | 170 | 163 | 210 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 170 | 214 | 330 | 160 | 214 | 320 |  |  |  |  | 190 | 193 | 300 | 175 | 193 | 300 |  |  |  |  | 205 | 175 | 280 | 195 | 175 | 280 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 195 | 214 | 470 | 185 | 214 | 450 |  |  |  |  | 220 | 193 | 430 | 210 | 193 | 430 |  |  |  |  | 240 | 175 | 380 | 225 | 175 | 380 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 235 | 214 | 715 | 220 | 214 | 715 |  |  |  |  | 265 | 193 | 630 | 250 | 193 | 630 |  |  |  |  | 280 | 175 | 550 | 265 | 175 | 550 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 115 | 118 | 140 | 110 | 118 | 140 |  |  |  |  | 130 | 116 | 140 | 120 | 116 | 135 |  |  |  |  | 145 | 114 | 130 | 135 | 114 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 130 | 140 | 180 | 120 | 140 | 180 |  |  |  |  | 145 | 138 | 170 | 140 | 138 | 170 |  |  |  |  | 160 | 135 | 160 | 150 | 135 | 160 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 145 | 171 | 240 | 135 | 171 | 240 |  |  |  |  | 165 | 167 | 220 | 155 | 167 | 220 |  |  |  |  | 180 | 163 | 210 | 170 | 163 | 210 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 170 | 214 | 330 | 160 | 214 | 320 |  |  |  |  | 190 | 209 | 300 | 175 | 209 | 300 |  |  |  |  | 205 | 203 | 280 | 195 | 203 | 280 |
|  |  | 15 |  | (Г =120; |  | (Г =450; | 195 | 279 | 470 | 185 | 279 | 450 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 220 | 271 | 430 | 210 | 271 | 430 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 240 | 263 | 380 | 225 | 263 | 380 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 235 | 324 | 715 | 220 | 324 | 715 |  |  |  |  | 265 | 296 | 630 | 250 | 296 | 630 |  |  |  |  | 280 | 270 | 550 | 265 | 270 | 550 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 115 | 118 | 140 | 110 | 118 | 140 |  |  |  |  | 130 | 116 | 140 | 120 | 116 | 135 |  |  |  |  | 145 | 114 | 130 | 135 | 114 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 130 | 140 | 180 | 120 | 140 | 180 |  |  |  |  | 145 | 138 | 170 | 140 | 138 | 170 |  |  |  |  | 160 | 135 | 160 | 150 | 135 | 160 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 145 | 171 | 240 | 135 | 171 | 240 |  |  |  |  | 165 | 167 | 220 | 155 | 167 | 220 |  |  |  |  | 180 | 163 | 210 | 170 | 163 | 210 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 170 | 214 | 33 | 160 | 214 | 330 |  |  |  |  | 190 | 209 | 300 | 175 | 209 | 300 |  |  |  |  | 205 | 203 | 280 | 195 | 203 | 280 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 195 | 279 | 470 | 185 | 279 | 470 |  |  |  |  | 220 | 271 | 430 | 210 | 271 | 430 |  |  |  |  | 240 | 263 | 380 | 225 | 263 | 380 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 235 | 380 | 715 | 220 | 380 | 715 |  |  |  |  | 265 | 367 | 630 | 250 | 367 | 630 |  |  |  |  | 280 | 353 | 550 | 265 | 353 | 550 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Продолжение таблицы 4.1 – Пролеты L1, м, одноцепной промежуточной опоры ПМ110-1 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = 1,5; γрw= 1,3 | 1000 | 35 | АС 185/29 | (СГ =87; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 150 | 82 | 120 | 145 | 82 | 120 | АС 240/32 | (СГ =81; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 165 | 75 | 115 | 155 | 75 | 115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 85 | 150 | 160 | 85 | 150 |  |  |  |  | 180 | 75 | 140 | 170 | 75 | 140 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 185 | 85 | 200 | 175 | 85 | 190 |  |  |  |  | 200 | 75 | 190 | 190 | 75 | 180 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 210 | 85 | 250 | 200 | 85 | 260 |  |  |  |  | 225 | 75 | 230 | 215 | 75 | 240 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 245 | 85 | 320 | 230 | 85 | 330 |  |  |  |  | 255 | 75 | 280 | 240 | 75 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 280 | 85 | 470 | 265 | 85 | 490 |  |  |  |  | 290 | 75 | 405 | 270 | 75 | 415 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 155 | 104 | 130 | 145 | 104 | 120 |  |  |  |  | 165 | 101 | 120 | 155 | 101 | 115 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 124 | 160 | 160 | 124 | 150 |  |  |  |  | 185 | 120 | 140 | 175 | 120 | 140 |
|  |  | 25 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 195 | 151 | 210 | 180 | 151 | 190 |  | (_ =122; |  | (_ =450; | 205 | 142 | 180 | 195 | 142 | 180 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 220 | 161 | 260 | 205 | 161 | 260 |  |  |  |  | 230 | 142 | 240 | 215 | 142 | 240 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 255 | 161 | 330 | 240 | 161 | 330 |  |  |  |  | 265 | 142 | 290 | 250 | 142 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 295 | 161 | 490 | 275 | 161 | 490 |  |  |  |  | 300 | 142 | 415 | 285 | 142 | 415 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 155 | 104 | 130 | 145 | 104 | 120 |  |  |  |  | 165 | 101 | 120 | 155 | 101 | 115 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 124 | 160 | 160 | 124 | 150 |  |  |  |  | 185 | 120 | 140 | 175 | 120 | 140 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 195 | 151 | 210 | 180 | 151 | 190 |  |  |  |  | 205 | 145 | 180 | 195 | 145 | 180 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 220 | 198 | 260 | 205 | 188 | 260 |  |  |  |  | 230 | 190 | 240 | 215 | 190 | 240 |
|  |  | 15 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 255 | 250 | 330 | 240 | 245 | 330 |  | (Г =122; |  | (Г =450; | 265 | 220 | 290 | 250 | 220 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 295 | 250 | 490 | 275 | 250 | 490 |  |  |  |  | 300 | 220 | 415 | 285 | 220 | 415 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 155 | 104 | 130 | 145 | 104 | 120 |  |  |  |  | 165 | 101 | 120 | 155 | 101 | 115 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 124 | 160 | 160 | 124 | 150 |  |  |  |  | 185 | 120 | 140 | 175 | 120 | 140 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 195 | 151 | 210 | 180 | 151 | 190 |  |  |  |  | 205 | 145 | 180 | 195 | 145 | 180 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 220 | 198 | 260 | 205 | 188 | 260 |  |  |  |  | 230 | 190 | 240 | 215 | 181 | 240 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 255 | 256 | 330 | 240 | 245 | 330 |  |  |  |  | 265 | 244 | 290 | 250 | 234 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 295 | 341 | 490 | 275 | 331 | 490 |  |  |  |  | 300 | 323 | 415 | 285 | 313 | 415 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Таблица 4.2 – Пролеты L2, м, двухцепной промежуточной опоры ПМ110-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = γрw= 1 | 1000 | 35 | АС 95/16 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | По ПУЭ 7 издания АС 95/16 не допускается для двухцепных опор | АС 120/19 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 105 | 84 | 160 | 95 | 84 | 160 | АС 150/24 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 115 | 82 | 145 | 105 | 82 | 145 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 101 | 200 | 105 | 101 | 200 |  |  |  |  | 130 | 98 | 180 | 115 | 98 | 180 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 121 | 260 | 115 | 121 | 260 |  |  |  |  | 145 | 118 | 240 | 130 | 118 | 240 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 141 | 350 | 125 | 141 | 350 |  |  |  |  | 165 | 125 | 315 | 150 | 125 | 315 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 | 141 | 490 | 155 | 141 | 490 |  |  |  |  | 190 | 125 | 430 | 170 | 125 | 430 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 141 | 710 | 180 | 141 | 710 |  |  |  |  | 220 | 125 | 610 | 200 | 125 | 610 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 106 | 160 | 95 | 106 | 160 |  |  |  |  | 120 | 104 | 150 | 105 | 104 | 150 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 126 | 200 | 105 | 126 | 200 |  |  |  |  | 130 | 123 | 185 | 120 | 123 | 185 |
|  |  | 25 |  | (_ =120; |  | (_ =450; |  |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 135 | 154 | 260 | 120 | 154 | 260 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 150 | 149 | 240 | 135 | 149 | 240 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 191 | 350 | 140 | 191 | 350 |  |  |  |  | 170 | 185 | 320 | 150 | 185 | 320 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 218 | 490 | 160 | 218 | 490 |  |  |  |  | 195 | 194 | 430 | 175 | 194 | 430 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 218 | 710 | 190 | 218 | 710 |  |  |  |  | 225 | 194 | 620 | 205 | 194 | 620 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 106 | 160 | 95 | 106 | 160 |  |  |  |  | 120 | 104 | 150 | 105 | 104 | 150 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 126 | 200 | 105 | 126 | 200 |  |  |  |  | 130 | 123 | 185 | 120 | 123 | 185 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 154 | 260 | 120 | 154 | 260 |  |  |  |  | 150 | 149 | 240 | 135 | 149 | 240 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 191 | 350 | 140 | 191 | 350 |  |  |  |  | 170 | 185 | 320 | 150 | 185 | 320 |
|  |  | 15 |  | (Г =120; |  | (Г =450; |  |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 175 | 249 | 490 | 160 | 249 | 490 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 195 | 240 | 430 | 175 | 240 | 430 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 305 | 710 | 190 | 305 | 710 |  |  |  |  | 225 | 275 | 620 | 205 | 275 | 620 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 106 | 160 | 95 | 106 | 160 |  |  |  |  | 120 | 104 | 150 | 105 | 104 | 150 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 126 | 200 | 105 | 126 | 200 |  |  |  |  | 130 | 123 | 185 | 120 | 123 | 185 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 154 | 260 | 120 | 154 | 260 |  |  |  |  | 150 | 149 | 240 | 135 | 149 | 240 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 191 | 350 | 140 | 191 | 350 |  |  |  |  | 170 | 185 | 320 | 150 | 185 | 320 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 | 249 | 490 | 160 | 249 | 490 |  |  |  |  | 195 | 240 | 430 | 175 | 240 | 430 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210 | 336 | 710 | 190 | 336 | 710 |  |  |  |  | 225 | 322 | 620 | 205 | 322 | 620 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Продолжение таблицы 4.2 – Пролеты L1, м, двухцепной промежуточной опоры ПМ110-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = γрw= 1 | 1000 | 35 | АС 185/29 | (СГ =87; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 125 | 81 | 130 | 115 | 81 | 130 | АС 240/32 | (СГ =81; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 135 | 78 | 120 | 120 | 78 | 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 140 | 96 | 170 | 125 | 96 | 170 |  |  |  |  | 150 | 92 | 160 | 135 | 92 | 160 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 155 | 114 | 210 | 140 | 114 | 210 |  |  |  |  | 165 | 99 | 190 | 150 | 99 | 190 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 175 | 114 | 280 | 160 | 114 | 280 |  |  |  |  | 185 | 99 | 250 | 165 | 99 | 250 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 200 | 114 | 390 | 180 | 114 | 390 |  |  |  |  | 210 | 99 | 330 | 190 | 99 | 330 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 230 | 114 | 550 | 205 | 114 | 550 |  |  |  |  | 235 | 99 | 490 | 210 | 99 | 490 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 130 | 102 | 140 | 115 | 102 | 140 |  |  |  |  | 135 | 99 | 130 | 125 | 99 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 140 | 120 | 180 | 130 | 120 | 180 |  |  |  |  | 150 | 116 | 170 | 135 | 116 | 170 |
|  |  | 25 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 160 | 146 | 220 | 145 | 146 | 220 |  | (_ =122; |  | (_ =450; | 170 | 140 | 200 | 150 | 140 | 200 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 180 | 179 | 290 | 160 | 179 | 290 |  |  |  |  | 190 | 155 | 260 | 170 | 155 | 260 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 205 | 179 | 400 | 185 | 179 | 400 |  |  |  |  | 215 | 155 | 340 | 195 | 155 | 340 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 179 | 560 | 215 | 179 | 560 |  |  |  |  | 245 | 155 | 500 | 220 | 155 | 500 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 130 | 102 | 140 | 115 | 102 | 140 |  |  |  |  | 135 | 99 | 130 | 125 | 99 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 140 | 120 | 180 | 130 | 120 | 180 |  |  |  |  | 150 | 116 | 170 | 135 | 116 | 170 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 160 | 146 | 220 | 145 | 146 | 220 |  |  |  |  | 170 | 140 | 200 | 150 | 140 | 200 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 180 | 181 | 290 | 160 | 181 | 290 |  |  |  |  | 190 | 172 | 260 | 170 | 172 | 260 |
|  |  | 15 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 205 | 233 | 400 | 185 | 233 | 400 |  | (Г =122; |  | (Г =450; | 215 | 220 | 340 | 195 | 220 | 340 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 255 | 560 | 215 | 255 | 560 |  |  |  |  | 245 | 221 | 500 | 220 | 221 | 500 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 130 | 102 | 140 | 115 | 102 | 140 |  |  |  |  | 135 | 99 | 130 | 125 | 99 | 130 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 140 | 120 | 180 | 130 | 120 | 180 |  |  |  |  | 150 | 116 | 170 | 135 | 116 | 170 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 160 | 146 | 220 | 145 | 146 | 220 |  |  |  |  | 170 | 140 | 200 | 150 | 140 | 200 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 180 | 181 | 290 | 160 | 181 | 290 |  |  |  |  | 190 | 172 | 260 | 170 | 172 | 260 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 205 | 233 | 400 | 185 | 233 | 400 |  |  |  |  | 215 | 220 | 340 | 195 | 220 | 340 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 311 | 560 | 215 | 311 | 560 |  |  |  |  | 245 | 292 | 500 | 220 | 292 | 500 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Продолжение таблицы 4.2 – Пролеты L2, м, двухцепной промежуточной опоры ПМ110-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = 1,5; γрw= 1,3 | 1000 | 35 | АС 95/16 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | По ПУЭ 7 издания АС 95/16 не допускается для двухцепных опор | АС 120/19 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 90 | 68 | 100 | 80 | 68 | 100 | АС 150/24 | (СГ =90; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 95 | 66 | 100 | 85 | 66 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 80 | 130 | 90 | 80 | 130 |  |  |  |  | 110 | 78 | 120 | 95 | 78 | 120 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 93 | 160 | 100 | 93 | 160 |  |  |  |  | 120 | 82 | 160 | 110 | 82 | 160 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 | 93 | 230 | 115 | 93 | 230 |  |  |  |  | 140 | 82 | 210 | 125 | 82 | 210 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 93 | 320 | 135 | 93 | 320 |  |  |  |  | 165 | 82 | 290 | 150 | 82 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 93 | 470 | 165 | 93 | 470 |  |  |  |  | 195 | 82 | 420 | 175 | 82 | 420 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 | 105 | 80 | 85 | 105 |  |  |  |  | 100 | 83 | 100 | 90 | 83 | 100 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 102 | 140 | 90 | 120 | 140 |  |  |  |  | 110 | 100 | 130 | 100 | 100 | 130 |
|  |  | 25 |  | (_ =120; |  | (_ =450; |  |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 115 | 124 | 170 | 105 | 124 | 170 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 125 | 120 | 160 | 115 | 120 | 160 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 155 | 240 | 120 | 155 | 240 |  |  |  |  | 145 | 140 | 210 | 130 | 140 | 210 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 157 | 330 | 140 | 157 | 330 |  |  |  |  | 170 | 140 | 290 | 155 | 140 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 157 | 490 | 170 | 157 | 490 |  |  |  |  | 205 | 140 | 430 | 185 | 140 | 430 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 | 105 | 80 | 85 | 105 |  |  |  |  | 100 | 83 | 100 | 90 | 83 | 100 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 102 | 140 | 90 | 102 | 140 |  |  |  |  | 110 | 100 | 130 | 100 | 100 | 130 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 124 | 170 | 105 | 124 | 170 |  |  |  |  | 15 | 120 | 160 | 115 | 120 | 160 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 155 | 240 | 120 | 155 | 240 |  |  |  |  | 145 | 150 | 210 | 130 | 150 | 210 |
|  |  | 15 |  | (Г =120; |  | (Г =450; |  |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 155 | 201 | 330 | 140 | 201 | 330 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 170 | 193 | 290 | 155 | 193 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 232 | 490 | 170 | 232 | 490 |  |  |  |  | 205 | 207 | 430 | 185 | 207 | 430 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 85 | 105 | 80 | 85 | 105 |  |  |  |  | 100 | 83 | 100 | 90 | 83 | 100 |
|  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 102 | 140 | 90 | 102 | 140 |  |  |  |  | 110 | 100 | 130 | 100 | 100 | 130 |
|  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 | 124 | 170 | 105 | 124 | 170 |  |  |  |  | 125 | 120 | 160 | 115 | 120 | 160 |
|  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 | 155 | 240 | 120 | 155 | 240 |  |  |  |  | 145 | 150 | 210 | 130 | 150 | 210 |
|  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 | 201 | 330 | 140 | 201 | 330 |  |  |  |  | 170 | 193 | 290 | 155 | 193 | 290 |
|  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 | 277 | 490 | 170 | 277 | 490 |  |  |  |  | 205 | 265 | 430 | 185 | 265 | 430 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |
| Продолжение таблицы 4.2 – Пролеты L2, м, двухцепной промежуточной опоры ПМ110-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 22.0099) Региональные коэффициенты γрг = 1,5; γрw= 1,3 | 1000 | 35 | АС 185/29 | (СГ =87; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 105 | 61 | 95 | 95 | 61 | 95 | АС 240/32 | (СГ =81; | ТК 9,1 | (СГ =300; | 115 | 59 | 85 | 100 | 59 | 85 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 115 | 72 | 110 | 105 | 72 | 110 |  |  |  |  | 125 | 65 | 105 | 115 | 65 | 105 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 130 | 75 | 150 | 120 | 75 | 150 |  |  |  |  | 140 | 65 | 135 | 125 | 65 | 135 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 150 | 75 | 195 | 135 | 75 | 195 |  |  |  |  | 160 | 65 | 170 | 145 | 65 | 170 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 175 | 75 | 265 | 155 | 75 | 265 |  |  |  |  | 185 | 65 | 230 | 165 | 65 | 230 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 205 | 75 | 365 | 185 | 75 | 365 |  |  |  |  | 215 | 65 | 310 | 190 | 65 | 310 |
|  | 800 | 35 |  |  |  |  | 105 | 76 | 95 | 95 | 76 | 95 |  |  |  |  | 115 | 74 | 90 | 105 | 74 | 90 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 120 | 91 | 120 | 105 | 91 | 120 |  |  |  |  | 130 | 87 | 110 | 115 | 87 | 110 |
|  |  | 25 |  | (_ =130; |  | (_ =450; | 135 | 111 | 150 | 120 | 111 | 150 |  | (_ =122; |  | (_ =450; | 145 | 106 | 135 | 130 | 106 | 135 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 155 | 127 | 195 | 140 | 127 | 195 |  |  |  |  | 165 | 111 | 180 | 145 | 111 | 180 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 180 | 127 | 270 | 160 | 127 | 270 |  |  |  |  | 190 | 111 | 230 | 170 | 111 | 230 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 215 | 127 | 370 | 195 | 127 | 370 |  |  |  |  | 220 | 111 | 320 | 200 | 111 | 320 |
|  | 650 | 35 |  |  |  |  | 105 | 76 | 95 | 95 | 76 | 95 |  |  |  |  | 115 | 74 | 90 | 105 | 74 | 90 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 120 | 91 | 120 | 105 | 91 | 120 |  |  |  |  | 130 | 87 | 110 | 115 | 87 | 110 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 135 | 111 | 150 | 120 | 111 | 150 |  |  |  |  | 145 | 106 | 135 | 130 | 106 | 135 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 155 | 138 | 195 | 140 | 138 | 195 |  |  |  |  | 165 | 132 | 180 | 145 | 132 | 180 |
|  |  | 15 |  | (Г =130; |  | (Г =450; | 180 | 179 | 270 | 160 | 179 | 270 |  | (Г =122; |  | (Г =450; | 190 | 165 | 230 | 170 | 165 | 230 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 215 | 189 | 370 | 195 | 189 | 370 |  |  |  |  | 220 | 165 | 320 | 200 | 165 | 320 |
|  | 400-500 | 35 |  |  |  |  | 105 | 76 | 95 | 95 | 76 | 95 |  |  |  |  | 115 | 74 | 90 | 105 | 74 | 90 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 120 | 91 | 120 | 105 | 91 | 120 |  |  |  |  | 130 | 87 | 110 | 115 | 87 | 110 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 135 | 111 | 150 | 120 | 111 | 150 |  |  |  |  | 145 | 106 | 135 | 130 | 106 | 135 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 155 | 138 | 195 | 140 | 138 | 195 |  |  |  |  | 165 | 132 | 180 | 145 | 132 | 180 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 180 | 179 | 270 | 160 | 179 | 270 |  |  |  |  | 190 | 170 | 230 | 170 | 170 | 230 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 215 | 247 | 370 | 195 | 247 | 370 |  |  |  |  | 220 | 230 | 320 | 200 | 230 | 320 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Таблица 4.3 – Пролеты L, м, одноцепной стальной многогранной промежуточной опоры ПМ220-1 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 26.0069). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 270 | 235 | 380 | 260 | 235 | 380 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 290 | 210 | 375 | 280 | 210 | 375 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 235 | 420 | 280 | 235 | 420 |  |  |  |  | 320 | 210 | 410 | 300 | 210 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 235 | 460 | 310 | 235 | 460 |  |  |  |  | 350 | 210 | 450 | 330 | 210 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 370 | 235 | 490 | 340 | 235 | 490 |  |  |  |  | 370 | 210 | 475 | 350 | 210 | 475 |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 270 | 290 | 380 | 260 | 290 | 380 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 290 | 275 | 375 | 280 | 275 | 375 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 350 | 420 | 280 | 350 | 420 |  |  |  |  | 320 | 305 | 410 | 300 | 305 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 350 | 460 | 310 | 350 | 460 |  |  |  |  | 350 | 305 | 450 | 330 | 305 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 370 | 350 | 490 | 340 | 350 | 490 |  |  |  |  | 370 | 305 | 475 | 350 | 305 | 475 |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 270 | 290 | 380 | 260 | 290 | 380 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 290 | 275 | 375 | 280 | 275 | 375 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 355 | 420 | 280 | 355 | 420 |  |  |  |  | 320 | 335 | 410 | 300 | 335 | 410 |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 455 | 460 | 310 | 455 | 460 |  |  |  |  | 350 | 425 | 450 | 330 | 425 | 450 |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 370 | 525 | 490 | 340 | 525 | 490 |  |  |  |  | 370 | 460 | 475 | 350 | 460 | 475 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Таблица 4.4 – Пролеты L1, м, одноцепной стальной многогранной промежуточной опоры ПМ220-3 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 26.0069). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 250 | 195 | 405 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 265 | 185 | 360 | Ветровые пролеты рассчитаны для местности “В” по пункту 2.5.6 ПУЭ 7 издания. Габаритные пролеты определяются условиями схлестывания проводов и равны в ненаселенной и населенной местностях. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 275 | 245 | 520 |  |  |  |  | 295 | 225 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 305 | 255 | 690 |  |  |  |  | 320 | 225 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 255 | 940 |  |  |  |  | 325 | 225 | 780 |  |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =540; | 250 | 225 | 405 |  | (_ =126; |  | (_ =540; | 265 | 210 | 360 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 275 | 285 | 520 |  |  |  |  | 295 | 265 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 305 | 355 | 690 |  |  |  |  | 320 | 310 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 355 | 940 |  |  |  |  | 325 | 310 | 780 |  |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =540; | 250 | 225 | 405 |  | (Г =126; |  | (Г =540; | 265 | 215 | 360 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 275 | 285 | 520 |  |  |  |  | 295 | 265 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 305 | 365 | 690 |  |  |  |  | 320 | 340 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 325 | 490 | 940 |  |  |  |  | 325 | 425 | 780 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненаселенная и населенная местность |  |  |  |  | Ненаселенная и населенная местность |  |

| Таблица 4.5 – Пролеты L2, м, одноцепной стальной многогранной промежуточной опоры ПМ220-5 в населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 26.0069). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 265 | 260 | 405 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 285 | 230 | 360 | Ветровые пролеты рассчитаны для местности “В” по пункту 2.5.6 ПУЭ 7 издания. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 295 | 260 | 520 |  |  |  |  | 315 | 230 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 260 | 690 |  |  |  |  | 345 | 230 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 355 | 260 | 940 |  |  |  |  | 355 | 230 | 780 |  |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =540; | 265 | 335 | 405 |  | (_ =126; |  | (_ =540; | 285 | 320 | 360 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 295 | 375 | 520 |  |  |  |  | 315 | 335 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 375 | 690 |  |  |  |  | 345 | 335 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 355 | 375 | 940 |  |  |  |  | 355 | 335 | 780 |  |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =540; | 265 | 335 | 405 |  | (Г =126; |  | (Г =540; | 285 | 320 | 360 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 295 | 405 | 520 |  |  |  |  | 315 | 385 | 455 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 330 | 505 | 690 |  |  |  |  | 345 | 475 | 590 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 355 | 545 | 940 |  |  |  |  | 355 | 485 | 780 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Населенная местность |  |  |  |  | Населенная местность |  |

| Таблица 4.6 – Пролеты L, м, одноцепных стальных многогранных опор анкерного типа УМ220-1, КМ220-1, АМ220-1, УМ220-3 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 27.0003). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11* | (Э =350; | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11* | (Э =350; | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 | При применении вместо грозозащитного троса ТК11 троса со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) габаритные пролеты следует уточнить в соответствии с п. 7.7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |  |  |  | 220 | 220 | 275 | 220 | 220 | 275 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 220 | 220 | 275 | 220 | 220 | 275 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |

| Таблица 4.7 – Пролеты L, м, одноцепной стальной многогранной промежуточной опоры ПМ220-1к в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 28.0002). | VI – 1250 | 35 | АС 300/39 |  | ТК11* |  | 220 | 130 | 160 | 200 | 130 | 160 | АС 400/51 |  | ТК11* |  | 230 | 110 | 135 | 210 | 110 | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 230 | 140 | 175 | 220 | 140 | 175 |  |  |  |  | 240 | 120 | 150 | 230 | 120 | 150 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 250 | 140 | 175 | 240 | 140 | 175 |  |  |  |  | 270 | 120 | 150 | 250 | 120 | 150 |
|  |  | 20 |  | (Э =84; |  | (Э =350; | 280 | 140 | 175 | 260 | 140 | 175 |  | (Э =84; |  | (Э =350; | 300 | 120 | 150 | 280 | 120 | 150 |
|  | V – 1000 | 35 |  |  |  |  | 220 | 210 | 260 | 210 | 210 | 260 |  |  |  |  | 230 | 190 | 230 | 220 | 190 | 235 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 230 | 240 | 285 |  |  |  |  | 250 | 230 | 285 | 240 | 230 | 285 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 260 | 240 | 300 | 250 | 240 | 300 |  |  |  |  | 270 | 230 | 285 | 260 | 230 | 285 |
|  |  | 20 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 290 | 250 | 310 | 270 | 250 | 310 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 300 | 230 | 285 | 290 | 230 | 285 |
|  | IV – 800 | 35 |  |  |  |  | 220 | 230 | 275 | 210 | 230 | 260 |  |  |  |  | 240 | 220 | 275 | 230 | 220 | 275 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 250 | 260 | 310 | 230 | 260 | 285 |  |  |  |  | 270 | 260 | 325 | 250 | 260 | 310 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 270 | 310 | 337 | 250 | 310 | 310 |  |  |  |  | 290 | 270 | 335 | 270 | 270 | 335 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 390 | 375 | 280 | 390 | 350 |  |  |  |  | 320 | 330 | 400 | 300 | 330 | 375 |
|  | III – 650 | 35 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 220 | 230 | 275 | 210 | 230 | 260 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 240 | 220 | 275 | 230 | 220 | 275 |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 250 | 270 | 310 | 230 | 270 | 285 |  |  |  |  | 270 | 260 | 325 | 250 | 260 | 310 |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 270 | 320 | 337 | 250 | 320 | 310 |  |  |  |  | 290 | 270 | 335 | 270 | 270 | 335 |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 300 | 400 | 375 | 280 | 400 | 350 |  |  |  |  | 320 | 380 | 400 | 300 | 380 | 375 |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |

| Таблица 4.8 – Пролеты L, м, одноцепных стальных многогранных опор анкерного типа УМ220-1к и КМ220-1к в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 28.0002). | VI – 1250 | 35 | АС 300/39 |  | ТК11* |  | 130* | 130* | 188 | 130* | 130* | 188 | АС 400/51 |  | ТК11* |  | 110* | 110* | 200 | 110* | 110* | 200 | *Пролеты для опор УМ220-1к и КМ220-1к в VI ветровом районе приняты исходя из прочности промежуточных опор. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 140* | 140* | 200 | 140* | 140* | 200 |  |  |  |  | 120* | 120* | 225 | 120* | 120* | 225 |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 140* | 140* | 225 | 140* | 140* | 225 |  |  |  |  | 120* | 120* | 238 | 120* | 120* | 238 |  |
|  |  | 20 |  | (Э =84; |  | (Э =350; | 140* | 140* | 250 | 140* | 140* | 250 |  | (Э =84; |  | (Э =350; | 120* | 120* | 263 | 120* | 120* | 263 |  |
|  | V – 1000 | 35 |  |  |  |  | 150 | 150 | 188 | 150 | 150 | 188 |  |  |  |  | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |  |  |  | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 225 |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 225 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |  |
|  |  | 20 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 220 | 220 | 275 | 220 | 220 | 275 |  |
|  | IV – 800 | 35 |  |  |  |  | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 200 |  |  |  |  | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |  |  |  | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |  |  |  | 220 | 220 | 275 | 220 | 220 | 275 |  |
|  | III – 650 | 35 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 160 | 160 | 200 | 160 | 160 | 200 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |
|  |  | 30 |  |  |  |  | 170 | 170 | 212 | 170 | 170 | 212 |  |  |  |  | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |
|  |  | 25 |  |  |  |  | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |

| Таблица 4.9 – Пролеты L, м, двухцепной стальной многогранной промежуточной опоры ПМ220-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 27.0009). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 250 | 205 | 256 | 240 | 205 | 256 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 270 | 180 | 225 | 250 | 180 | 225 | *При применении вместо грозозащитного троса ТК11 троса со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) габаритные и ветровые пролеты следует уточнить в соответствии с п.7.7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 280 | 205 | 256 | 260 | 205 | 256 |  |  |  |  | 300 | 180 | 225 | 280 | 180 | 225 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 310 | 205 | 256 | 300 | 205 | 256 |  |  |  |  | 330 | 180 | 225 | 310 | 180 | 225 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 350 | 205 | 256 | 330 | 205 | 256 |  |  |  |  | 360 | 180 | 225 | 350 | 180 | 225 |  |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 250 | 310 | 312 | 240 | 310 | 300 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 270 | 270 | 338 | 250 | 270 | 315 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 280 | 310 | 350 | 260 | 310 | 325 |  |  |  |  | 300 | 270 | 338 | 280 | 270 | 338 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 310 | 310 | 388 | 300 | 310 | 375 |  |  |  |  | 330 | 270 | 338 | 310 | 270 | 338 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 350 | 310 | 438 | 330 | 310 | 388 |  |  |  |  | 360 | 270 | 338 | 350 | 270 | 338 |  |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 250 | 335 | 312 | 240 | 335 | 300 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 270 | 319 | 338 | 250 | 319 | 312 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 280 | 401 | 350 | 260 | 401 | 325 |  |  |  |  | 300 | 380 | 375 | 280 | 380 | 350 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 310 | 467 | 388 | 300 | 467 | 375 |  |  |  |  | 330 | 409 | 412 | 310 | 409 | 388 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 350 | 467 | 438 | 330 | 467 | 412 |  |  |  |  | 360 | 409 | 450 | 350 | 409 | 438 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |

| Таблица 4.10 – Пролеты L, м, двухцепных стальных многогранных промежуточных опор УМ220-2, КМ220-2, АМ220-2 в ненаселенной и населенной местности, рассчитанные по ПУЭ 7 издания (к проекту шифр 28.0004). | IV – 800 | 25 | АС 300/39 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 225 | АС 400/51 | (Э =84; | ТК11 | (Э =350; | 190 | 180 | 238 | 190 | 180 | 238 | *При применении вместо грозозащитного троса ТК11 троса со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) габаритные пролеты следует уточнить в соответствии с п.7.7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |  | 210 | 180 | 263 | 210 | 180 | 263 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 220 | 200 | 275 | 220 | 200 | 275 |  |  |  |  | 230 | 180 | 288 | 230 | 180 | 288 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 200 | 300 | 240 | 200 | 300 |  |  |  |  | 240 | 180 | 300 | 240 | 180 | 300 |  |
|  | III – 650 | 25 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 180 | 180 | 225 | 180 | 190 | 225 |  | (_ =126; |  | (_ =650; | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 220 | 230 | 275 | 220 | 230 | 275 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  | I,II – 500 | 25 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 180 | 180 | 225 | 180 | 180 | 225 |  | (Г =126; |  | (Г =650; | 190 | 190 | 238 | 190 | 190 | 238 |  |
|  |  | 20 |  |  |  |  | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 250 |  |  |  |  | 210 | 210 | 263 | 210 | 210 | 263 |  |
|  |  | 15 |  |  |  |  | 230 | 230 | 288 | 230 | 230 | 288 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |  |  |  | 240 | 240 | 300 | 240 | 240 | 300 |  |
|  | Нормативное ветровое давление, Па | Нормальная толщина стенки гололеда, мм | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Марка и сечение провода по ГОСТ 839-80 | Допустимое напряжение в проводе, МПа | Марка и сечение троса по ГОСТ 3063-80 | Допустимое напряжение в тросе, МПа | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м | Габаритный пролет, м | Ветровой пролет, м | Весовой пролет, м |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |  |  |  | Ненасел. местность | Населен. местность |  |

# Конструкции стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ

5.1	Конструкции стальных многогранных опор ВЛ 110-220кВ, разработанные в проектах, указанных в Введении, представлены на рисунках 1÷6.

5.2	На рисунке 1 даны конструкции стальных многогранных опор    ВЛ 110кВ по проекту шифр 22.0099.

Одноцепная промежуточная опора ПМ110-1 разработана на базе 12-гранной конической стойки СМ11 с диаметром комля 750 мм, изготавливаемой из стального листа толщиной 6 мм. Расчетный изгибающий момент промежуточной опоры ПМ110-1 на уровне земли равен 520 кН(м.

Двухцепная промежуточная опора ПМ110-2 разработана на базе 12-гранной конической стойки СМ12 с диаметром комля 750 мм, изготавливаемой из стального листа толщиной 7 мм. Расчетный изгибающий момент промежуточной опоры ПМ110-2 на уровне земли равен 600 кН(м.

Секции стальных стоек СМ13 и СМ14 для анкерной опоры АМ110-1 и угловой анкерной опоры УАМ110-1 изготавливаются из стального листа толщиной 7 мм. Суммарный расчетный изгибающий момент опор анкерного типа АМ110-1 и УАМ110-1 равен 1800 кН(м.

5.3	Опоры ПМ110-1 и ПМ110-2 разработаны свободностоящей конструкции и устанавливаются в пробуренные котлованы на глубину 4 м.

Стальные стойки СМ11 и СМ12 длиной 29,0 м для опор ПМ110-1 и ПМ110-2 собираются из трех секций длиной 11,9м, 11,9м и 7,2м с помощью телескопического стыка длиной 1000 ( 50 мм. Данный допуск обеспечивается заводом-изготовителем и точной сборкой секций при строительстве ВЛ до заклинивания секций; стягивание секций – с усилием 20 тс. Затем устанавливают фиксатор телескопического стыка. Установка фиксатора предусмотрена на всех стыках опор.

5.4. Одноцепные опоры анкерная АМ110-1 и угловая анкерная УАМ110-1 разработаны трехстоечной конструкции с жесткой стяжкой, закрепляются в сверленые котлованы на глубину 4,0 м. Опоры анкерного типа АМ110-1 и УАМ110-1 разработаны на базе стальных стоек СМ13 и СМ14.

Стальная стойка СМ13 длиной 15,0 м собирается из двух секций длиной 8,8 м и 7,2 м, стальная стойка СМ14 длиной 18,8 м собирается из трех секций длиной   7,2 м, 8,8 м и 4,8 м. Секции стоек СМ13 и СМ14 собираются с помощью телескопического стыка длиной 1000 ( 50 мм.

5.5. Поверхность стальных стоек СМ11, СМ12, СМ13 и СМ14 на расстоянии    4,5 м от комля должна иметь битумное покрытие толщиной не менее 3 мм или иметь другое изоляционное покрытие в соответствии со СНиП 2.03.11-85, в том числе рекомендуется применять полимерные липкие ленты.

5.6. Стальные стойки должны иметь крышки для вершины и диафрагмы жесткости в комле стойки, одновременно являющиеся элементами для опирания опоры на грунт. Нижние и средние секции стоек в вершине имеют диафрагмы жесткости для предохранения телескопического стыка от смятия во время работы опоры при расчетных нагрузках.

5.7	На рисунке 2 даны конструкции стальных многогранных двухцепных опор ВЛ 110кВ по проекту шифр 28.0034.

Промежуточные опоры ПМ110-4 и ПМ110-6 (с двумя грозозащитными тросами) разработаны на базе 12-гранной конической стойки СМ16 с диаметром комля 720мм, изготавливаемой из стального листа толщиной 6мм.

Расчетный изгибающий момент опор на уровне фланцев равен 650 кН∙м.

Стойка СМ16 имеет телескопический стык для соединения двух секций длиной по 11,5м.

5.8	Анкерно-угловые опоры УМ110-2(α =60º), КМ110-2 с одним тросом и УМ110-4 (α =60º), КМ110-4 с двумя тросами разработаны на базе 12-гранной стойки СА2 с толщиной стенки нижней секции 12мм.

Расчетный изгибающий момент опор на уровне фланцев равен 5320 кН∙м.

Стойка СА2 состоит из двух секций, соединяемых фланцевым стыком.

5.9	Анкерно-угловые опоры АМ110-6, УМ110-6 (α =20º), АМ110-8 и УМ110-8 (α =20º) разработаны на базе 12-гранной стойки СА6 с толщиной стенки нижней секции 10 мм.

Расчетный изгибающий момент опор на уровне фланцев равен 2830 кН∙м.

Стойка СА6 состоит из двух секций, соединяемых фланцевым стыком.

5.10	На рисунке 3 даны эскизы промежуточных одноцепных опор ВЛ 220кВ одностоечной свободностоящей конструкции в трех вариантах по проекту 26.0069.

Промежуточная опора ПМ220-1 разработана с традиционным расположением проводов: один провод наверху опоры и два провода на 6м ниже. Эту опору рекомендуется применять в обычных условиях местности «А» - поля, степи и др. (см.п.2.56 ПУЭ 7 издания).

Промежуточная опора ПМ220-3 разработана с односторонним расположением проводов для применения в местностях типа «В» (лесные массивы и др.), а также в стесненных условиях.

Промежуточная опора ПМ220-5 разработана с многогранными траверсами для применения в городских условиях при возможности обслуживания опор ВЛ с телескопических вышек (в местностях «В» и «С»).

5.11	Опоры ПМ220-1, ПМ220-3 и ПМ220-5 устанавливаются на фундамент в виде стальной трубы Ø 720х9, соединяемых с нижней секцией опоры с помощью фланцев.

5.12	Расчетный изгибающий момент для опор ПМ220-1, ПМ220-3 и ПМ220-5 в нижнем сечении равен 870 кН∙м.

5.13	Стальная многогранная стойка СМ21 разработана для промежуточной опоры ПМ220-1. Стальная многогранная стойка СМ21 длиной 25,5м состоит из трех секций. Длина верхней секции составляет 5м, длина средней и нижней секций составляет по 11,2м. Верхняя секция изготавливается из стального листа толщиной 5мм. Средняя и нижняя секции изготавливаются из стального листа толщиной 6мм. Диаметр вершины стойки 466мм, диаметр комля стойки 730мм. Секции многогранной стойки соединяются с помощью телескопического стыка.

5.14	Стальная многогранная стойка СМ22 разработана для промежуточной опоры ПМ220-3. Стальная многогранная стойка СМ22 длиной 31,4м состоит из трех секций. Длина верхней секции составляет 11м, длина средней и нижней секций составляет по 11,2м. Верхняя секция изготавливается из стального листа толщиной 5мм. Средняя и нижняя секции изготавливаются из стального листа толщиной 6мм. Диаметр вершины стойки 400мм, диаметр комля стойки 730мм. Секции многогранной стойки соединяются с помощью телескопического стыка.

5.15	Стальная многогранная стойка СМ23 разработана для промежуточной опоры ПМ220-5. Стальная многогранная стойка СМ23 длиной 31,4м состоит из трех секций. Длина верхней секции составляет 11м, длина средней и нижней секций составляет по 11,2м. Верхняя секция изготавливается из стального листа толщиной 5мм. Средняя и нижняя секции изготавливаются из стального листа толщиной 6мм. Диаметр вершины стойки 400мм, диаметр комля стойки 730мм. Секции многогранной стойки соединяются с помощью телескопического стыка.

Нижние секции (НС21) опор ПМ220-1, ПМ220-3 и ПМ220-5 одинаковы.

Средние секции этих опор отличаются лишь расположением отверстий и дополнительными деталями.

5.16	Секции стоек СМ21, СМ22 и СМ23 соединяются с помощью телескопического стыка длиной 1000 ± 50мм. Данный допуск обеспечивается заводом-изготовителем и точной сборкой секций до заклинивания. Для увеличения надежности работы стыка применяется фиксатор телескопического стыка.

5.17	Верхние и средние секции стоек имеют отверстия для крепления траверс. Отверстия образуются с помощью труб, приваренных к стенкам секции. Средние и нижние секции имеют отверстия для установки стяжек.

5.18	Геометрические размеры секций многогранных стоек позволяют перевозить опоры различными видами транспорта, так как соответствуют размерам железнодорожных полувагонов, платформ и кузовов, полуприцепов и прицепов автотранспорта.

Нижние и средние секции стоек в вершине имеют диафрагмы жесткости для предохранения телескопического стыка от смятия во время работы опоры при расчетных нагрузках.

Конструкция фланца предусматривает установку на каждой из двенадцати граней стойки по одному болту М48. Толщина фланцевой плиты – 25мм.

Марки сталей для изготовления стоек и других металлоконструкций опор     ВЛ 220кВ по проекту 26.0069 должны соответствовать таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Марки сталей для стальных многогранных опор ВЛ 220 кВ

| Расчетная температура района строительства t о С (средняя температура наиболее холодной пятидневки) | Марки стали по ГОСТ 19281-89 ТУ 14-1-3023-80 | Наименование стали по ГОСТ 27772-88 |
| --- | --- | --- |
| t ≥ - 40 | 09Г2С-6 | С345-1(2) |
| - 40 > t ≥ - 50 | 09Г2С-12 | С345-3 |
| - 40 > t ≥ - 65 | 09Г2С-15 14Г2АФ-15 | С345-4 С390-4 |

Для крепления стальных конструкций опор по проекту 26.0069 применяют болты с классом прочности не менее 5.6, гайки – классом прочности не менее 5.

5.19	На рисунке 6 даны двухцепные стальные многогранные опоры           ВЛ 220кВ. Промежуточные опоры ПМ220-2 разработаны в проекте шифр 27.0009, анкерно-угловые опоры УМ220-2, КМ220-2 иАМ220-2 – в проекте шифр 28.0004.

5.20	Опора ПМ220-2  устанавливается  на фундамент, например, в виде стальной трубы Ø 1220 х 10, соединяемый с нижней секцией опоры с помощью фланцев.

5.21	Расчетный изгибающий момент опоры ПМ220-2 в нижнем сечении равен 2000 кН∙м.

5.22	Промежуточная двухцепная опора ПМ220-2 разработана на стальной многогранной стойке СМ24 длиной 31 м, которая состоит из трех секций длиной по 11,2 м. Верхняя и средняя секции изготавливаются из стального листа толщиной      6 мм. Нижняя секция изготавливается из стального листа толщиной 7 мм. Диаметр вершины стойки 400 мм, диаметр комля стойки 1200 мм.

5.23	Секции многогранной стойки СМ24 соединяются с помощью телескопического стыка. Длина нижнего стыка 1650 ± 50 мм, длина верхнего стыка 1150 ± 50 мм. Данный допуск обеспечивается заводом-изготовителем и точной сборкой секций до заклинивания, после чего секции следует стянуть. Для контроля фактической длины стыка на средней секции предусмотрена метка (отверстие), расположенная на расстоянии 1300 мм от ее вершины, на нижней секции предусмотрена метка, расположенная на расстоянии 1800 мм от ее вершины. Для увеличения надежности работы стыка применяются стяжки.

5.24	Конструкция фланца предусматривает установку на каждой из двенадцати граней стойки по три болта М30 класса 8.8 (всего 36 болтов). Толщина фланцевой плиты - 40 мм.

5.25	На рисунке 6 даны также следующие типы двухцепных анкерно-угловых опор для ВЛ 220кВ: концевая опора КМ220-2, анкерная опора АМ220-2 и угловая анкерная опора УМ220-2 на угол поворота ВЛ до 60о.

Двухцепные анкерно-угловые опоры на базе стальных многогранных стоек разработаны одностоечной свободностоящей конструкции.

Конструкция опор предусматривает возможность их установки на фундамент с помощью фланцев, расположенных на нижних секциях опор.

Расчетный изгибающий момент опор КМ220-2, АМ220-2 и УМ220-2 в нижнем сечении равен около 10000 кН∙м.

5.26	Опоры КМ220-2, АМ220-2 и УМ220-2 разработаны на стальной многогранной стойке СА2 длиной 27,3 м, которая состоит из трех секций, нижняя и средняя длиной по 11,2 м, верхняя длиной 4,9 м. Нижняя, средняя и верхняя секции изготавливаются из стального листа толщиной 12, 10 и 8 мм соответственно. Диаметр вершины стойки 600мм, диаметр комля стойки 2500мм. Стойка имеет 16 граней.

Секции стойки соединяются с помощью фланцев и имеют узлы для фланцевого крепления траверс и фундамента.

5.27	Конструкция фланца в комле опоры предусматривает установку на каждой из шестнадцати граней стойки СА2 по два болта М48 класса 8.8. Толщина фланцевых плит для нижней секции стойки СА2 - 40 мм.

5.28	Марки сталей для изготовления стоек и других металлоконструкций двухцепных опор ВЛ 220 кВ должны соответствовать таблице 1.

Для крепления стальных конструкций следует применять болты с классом прочности не менее 8.8, гайки – классом прочности не менее 8.

5.29	На рисунке 4 даны четыре типа одноцепных анкерно-угловых опор для ВЛ 220 кВ: концевая опора КМ220-1, анкерная опора АМ220-1, угловая анкерная опора УМ220-1 на угол поворота ВЛ до 60о  и угловая анкерная опора УМ220-3 на угол поворота ВЛ до 20о , разработанные в проекте шифр 27.0003.

Одноцепные анкерно-угловые опоры на базе стальных многогранных стоек разработаны одностоечной свободностоящей конструкции.

Конструкция опор предусматривает возможность их установки на фундамент с помощью фланцев, расположенных на нижних секциях опор.

5.30	Расчетный изгибающий момент концевой опоры КМ220-1 и угловой анкерной опоры УМ220-1 в нижнем сечении равен 6140 кН∙м, расчетный изгибающий момент анкерной опоры АМ220-1 и угловой анкерной опоры   УМ220-3 в нижнем сечении равен 3040 кН∙м.

5.31	Опоры КМ220-1 и УМ220-1 разработаны на стальной многогранной стойке СА1 длиной 22,2 м, которая состоит из двух секций, нижняя длиной 11 м, верхняя длиной 11,2 м. Секции изготавливаются из стального листа толщиной      10 мм. Диаметр вершины стойки 400 мм, диаметр комля стойки 1700 мм. Стойка имеет 12 граней.

Опоры АМ220-1 и УМ220-3 разработаны на стальной многогранной стойке СА3 длиной 22,2 м, которая состоит из двух секций, нижняя длиной 11 м, верхняя 11,2 м. Секции изготавливаются из стального листа толщиной 10 мм. Диаметр вершины стойки  400 мм, диаметр комля стойки 1200 мм. Стойка имеет 12 граней.

Нижняя секция для опор УМ220-1 и КМ220-1 выполнена в двух вариантах: цельносварная (для стойки СА1) или цинкуемая, состоящая из двух элементов, соединяемых с помощью болтов (для стойки СА1р), остальные секции стоек СА1 и СА3 состоят из одного (двух) элементов, соединяемых сваркой.

5.32	Секции стойки соединяются с помощью фланцев и имеют узлы для фланцевого крепления траверс и фундамента.

Конструкция фланца предусматривает установку на каждой из двенадцати граней стойки СА1 по два болта М48 класса 8.8, для стойки СА3 предусматривается двадцать четыре болта М42 класса 8.8. Толщина фланцевой плиты для стоек СА1 и СА3 - 40 мм.

5.33	Марки сталей для изготовления стоек и других металлоконструкций опор ВЛ 220 кВ по проекту 27.0003 должны соответствовать таблице 1.

Для крепления стальных конструкций применяют болты с классом прочности не менее 8.8, гайки – классом прочности не менее 8.

5.34	Одноцепные промежуточные и анкерно-угловые опоры ВЛ 220 кВ для тяжелых климатических районов на базе стальных многогранных стоек разработаны в проекте 28.0002 одностоечной свободностоящей конструкции       (см. рисунок 5).

5.35	Промежуточная опора ПМ220-1к разработана с треугольным расположением проводов: один провод наверху опоры и два провода на 6 м ниже.

5.36	Опора ПМ220-1к устанавливается на фундамент в виде стальной трубы Ø 720×12 мм, соединяемый с нижней секцией опоры с помощью фланцев.

5.37	Расчетный изгибающий момент для опоры ПМ220-1к в нижнем сечении равен 1110 кН(м.

5.38	Расчетный изгибающий момент концевой (анкерной) опоры КМ220-1к и угловой анкерной опоры УМ220-1к в нижнем сечении равен 6140 кН(м.

5.39	Стальная многогранная стойка СМ21к разработана для промежуточной опоры ПМ220-1к. Стальная многогранная стойка СМ21к длиной 27,6 м состоит из трех секций.

Длина верней секции составляет 7,2 м, длина средней и нижней секций составляет по 11,2 м. Верхняя секция изготавливается из стального листа толщиной 5 мм. Средняя секция изготавливается из стального листа толщиной 7 мм. Нижняя секция изготавливается из стального листа толщиной 8 мм.

Диаметр вершины стойки 443 мм, диаметр комля стойки 730 мм. Секции многогранной стойки соединяются с помощью телескопического стыка.

5.40	Секции стойки СМ21к соединяются с помощью телескопического стыка длиной 1000 ( 50 мм. Данный допуск обеспечивается заводом-изготовителем и точной сборкой секций до заклинивания. Для увеличения надежности работы стыка применяется фиксатор телескопического стыка.

5.41	Верхняя и средняя секции стойки имеют отверстия для крепления траверс. Отверстия образуются с помощью труб, приваренных к стенкам секции. Средняя и нижняя секции имеют отверстия для установки стяжек.

Конструкция фланца стойки СМ21к предусматривает установку на каждой из двенадцати граней стойки по одному болту М48 класса 8.8. Толщина фланцевой плиты – 30 мм.

  - Опоры КМ220-1к и УМ220-1к разработаны на стальной многогранной стойке СА1к(СА1рк) длиной 22,2 м, которая состоит из двух секций, нижняя длиной 11 м, верхняя длиной 11,2 м. Секции изготавливаются из стального листа толщиной 12(10) мм. Диаметр вершины стойки 400 мм, диаметр комля стойки  1700 мм. Стойка имеет 12 граней.

Нижняя секция для опор УМ220-1к и КМ220-1к выполнена в двух вариантах: цельносварная (для стойки СА1к) или цинкуемая, состоящая из трех элементов, соединяемых с помощью болтов (для стойки СА1рк). Верхняя секция стойки состоит из цельносварного элемента в обоих вариантах.

Секции стойки соединяются с помощью фланцев и имеют узлы для фланцевого крепления траверс и фундамента.

5.44	Длина секций многогранных стоек около 11 м позволяет перевозить опоры различными видами транспорта, так как соответствует размерам железнодорожных полувагонов, платформ и кузовов, полуприцепов и прицепов автотранспорта.

5.45	Конструкция фланца в комле опоры предусматривает установку на каждой из двенадцати граней стойки СА1к по два болта М48 класса 8.8. Толщина фланцевой плиты для стойки СА1к - 40 мм.

5.46	Марки сталей для изготовления стоек и других металлоконструкций опор ВЛ 220 кВ по проекту 28.0002 должны соответствовать таблице 1.

Для крепления стальных конструкций применяют болты с классом прочности не менее 8.8, гайки – классом прочности не менее 8.

5.47	Конструкции СМО для ВЛ 110-220 кВ, представленные на рисунках 1÷6, являются базовыми конструкциями и могут изготавливаться с определенными изменениями отдельных элементов по согласованию завода-изготовителя и разработчика СМО.

Например, опоры ПМ110-1 и ПМ110-2 (рисунок 1), предназначенные для установки непосредственно в грунт, могут быть выполнены с фундаментом из стальной трубы, как разработана опора ПМ110-4 (рисунок 2).

На базе опоры ПМ110-2 может быть разработана ее модификация      (ППМ10-2ф) с увеличенным габаритом подвески нижнего провода для пересечения с инженерными сооружениями.

На базе опоры ПМ220-2 (рисунок 6) может быть разработана опора с двумя тросами или для применения в более тяжелых климатических районах путем увеличения толщин стенок секций СМО и совершенствования отдельных ее элементов.

СМО допускают изменения конструкций траверс при изменении конструкций секций стоек, например вместо траверс решетчатой конструкции могут применяться многогранные траверсы.

Варианты базовых опор могут применяться при строительстве ВЛ 110-220 кВ без дополнительных испытаний механическими нагрузками.

# Основные положения по определению гололедных и ветровых нагрузок для стальных многогранных опор ВЛ по ПУЭ 7 издания

6.1	Гололедные и ветровые нагрузки следует определять в соответствии с ПУЭ 7 издания, а расчет стальных многогранных опор должен выполняться по СНиП II-23 «Стальные конструкции».

6.2	Стальные многогранные опоры должны рассчитываться по методу предельных состояний ПУЭ 7 издания, основные положения которого направлены на обеспечение безотказной  работы  конструкций  с  учетом  изменчивости свойств материалов, нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций, условий их работы, а также степени ответственности (и народнохозяйственной значимости) проектируемых объектов, определяемой материальным и социальным ущербом при нарушении их работоспособности.

6.3	Опоры ВЛ, их фундаменты и основания должны рассчитываться на сочетания расчетных нагрузок нормальных режимов по первой и второй группам предельных состояний и аварийных и монтажных режимов ВЛ по первой группе предельных состояний.

Расчет опор, фундаментов и оснований фундаментов на прочность и устойчивость должен производиться на нагрузки первой группы предельных состояний.

Расчет опор, фундаментов и их элементов на выносливость и по деформациям должен производиться на нагрузки второй группы предельных состояний.

Расчет оснований по деформациям должен производиться на нагрузки второй группы предельных состояний без учета динамического воздействия порывов ветра на конструкцию опоры. При этом угол поворота фундаментов опор одностоечной конструкции под действием нормативных горизонтальных нагрузок не должен превышать 0,01 рад. В конкретных грунтовых.

6.4	По результатам расчета отклонение верха опор при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно приводить к нарушению установленных ПУЭ 7 издания наименьших изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных сооружений.

Расчет промежуточных стальных многогранных опор гибкой конструкции должен производиться по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникавших от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп предельных состояний).

Величина отклонения вершины стальной многогранной опоры при расчете должна приниматься с учетом прогиба вершины многогранной стойки, наклона фундамента в грунте, деформации стыков секций опоры и допусков при установке опоры.

Анкерные опоры должны быть жесткими, отклонение верха которых (без учета поворота фундаментов) при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных состояний не должно превышать 1/100 высоты опоры.

6.5	Расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Тав от обрыва проводов на стальные многогранные промежуточные опоры ВЛ 110-220 кВ должна приниматься 0,25 Тmax для проводов АС 240/32, АС 300/39 и АС 400/51,

где Тmax –	наибольшая расчетная нагрузка от тяжения проводов при расчетных ветровых и гололедных нагрузках.

6.6	Определение расчетных условий по ветру и гололеду должно производиться на основании соответствующих карт климатического районирования территории РФ с уточнением при необходимости их параметров в сторону увеличения или уменьшения по региональным картам и материалам многолетних наблюдений гидрометеорологических станций и метеопостов за скоростью ветра, массой, размерами и видом гололедно-изморозевых отложений. В малоизученных районах для этой цели могут организовываться специальные обследования и наблюдения.

При отсутствии региональных карт значения климатических параметров уточняются путем обработки соответствующих данных многолетних наблюдений согласно методическим указаниям (МУ) по расчету климатических нагрузок на ВЛ и построению региональных карт с повторяемостью 1 раз в 25 лет.

Основой для районирования по ветровому давлению служат значения максимальных скоростей ветра с 10-минутным интервалом осреднения скоростей на высоте 10 м с повторяемостью 1 раз в 25 лет. Районирование по гололеду производится по максимальной толщине стенки отложения гололеда цилиндрической формы при плотности 0,9г/см на проводе диаметром 10 мм, расположенном на высоте 10 м над поверхностью земли, повторяемостью 1 раз в  25 лет.

# Рекомендации  по  конструкциям  фундаментов  стальных  многогранных  опор  ВЛ 110-220 кВ

7.1	Расчет прочности закрепления опор в грунте рекомендуется выполнять в соответствии с «Руководством по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением свыше 1 кВ» - 3041тм-т2 (Энергосетьпроект, 1977).

7.2	Нагрузки на фундаменты многогранных опор ВЛ 110-220 кВ и размеры фланцев опор даны в таблицах 7.1 и 7.2. В таблице 7.1 приняты следующие обозначения расчетных нагрузок:

Мр(, Мр-, Мр45º - расчетный изгибающий момент перпендикулярно ВЛ, вдоль ВЛ и под 45º к оси ВЛ соответственно, кН(м

Qргор – расчетная горизонтальная нагрузка, кН

Vрвер – расчетная вертикальная нагрузка, кН.

Аналогично обозначены нормативные нагрузки.

7.3	Закрепление в грунте промежуточных опор ПМ110-1 и ПМ110-2 и опор анкерного типа АМ110-1, УАМ110-1 (рисунок 1) и опор ПМ110-4 (6) (рисунок 2) рекомендуется, как правило, без ригеля в сверленые котлованы глубиной 4 м. При необходимости устанавливается ригель.

Внутренняя полость трубчатых стальных фундаментов должна заполняться извлеченным из котлована грунтом, с его последующей утрамбовкой.

Обратную засыпку котлованов следует выполнять песчано-гравийной или песчано-цементной смесью.

7.4	Результаты расчета несущей способности безригельного закрепления опор ПМ110-1, ПМ110-2, АМ110-1 и УАМ110-1 (проект шифр 22.0099) и опор ПМ110-4, ПМ110-6 (проект шифр 28.0034) приведены в таблице 7.3.

7.5	Выбор типа закрепления опор ПМ110-1 и ПМ110-2 производится сравнением изгибающего момента Мрасч  и несущей способности грунта Мгр по таблице 7.3. Выбор типа закрепления опор АМ110-1 и УАМ110-1производится сравнением действующего момента Мрасч и несущей способности грунта Мгр по таблице 7.3. В случае Мгр < Мрасч, на глубине 0,5 м от поверхности земли следует установить ригель или увеличить заглубление опор с уменьшением величины габаритных пролетов.

7.6	Фундаменты для анкерно-угловых опор по проектам 28.0034 (рисунок 2), 27.0003 (рисунок 4), 28.0002 (рисунок 5), 28.0004 (рисунок 6) и промежуточных опор ПМ220-2 (рисунок 6) должны разрабатываться при конкретном проектировании  в  зависимости  от  геологических  данных  для  каждого  пикета ВЛ 220 кВ или приниматься в соответствии с типовыми конструкциями, которые будут разработаны Филиалом ОАО «СевЗапНТЦ» - Севзапэнергосетьпроект в соответствии с Программой ОАО «ФСК ЕЭС».

7.7	Закрепление  в  грунте  промежуточных  опор  ПМ220-1, ПМ220-3 и  ПМ220-5 (рисунок 3) выполняется на фундаменте, представляющем собой стальную трубу Ø 720 мм, оснащенную фланцем, к которому закрепляется нижняя секция опоры, имеющая обратный фланец.

Фундамент    устанавливается    на    глубину  4,5 м   в   сверленый  котлован

Ø 800-1000 мм.

Результаты расчета несущей способности Мгр безригельного закрепления промежуточных опор ВЛ 220 кВ по проекту шифр 26.0069 в 56 типах грунта, предусмотренных таблицами 1 и 2 приложения 1 СНиП 2.02.01 – 83 «Основания зданий и сооружений», приведены в таблице 7.4.

Промежуточная опора закрепляется без ригеля, если Мгр ≥ 870 кН∙м.

Если Мгр < 870 кН∙м, то необходимо в соответствии с расчетом установить ригель АР-8.

7.8. В проекте шифр 27.0009 закрепление промежуточных опор ПМ220-2 (рисунок 6) в средних грунтах выполняется на фундаменте, представляющем собой стальную трубу Ø 1220 х 10 мм, оснащенную фланцем, к которому закрепляется нижняя секция опоры, имеющая обратный фланец.

Опоры должны устанавливаться в грунт на стальную трубу Ø 1220 х 10 мм с ригелем АР-8, при этом глубина фундамента принимается 6м или 5м в соответствии с таблицей 7.5.

Допускается не устанавливать ригель при заглублении опоры вместо указанных в таблице h = 5 м на h = 6 м в следующих грунтах: пески крупные и средние при e ≤ 0,65; пески мелкие и пылеватые при e ≤ 0,55; супеси при                  0 < J L ≤ 0,25   и e ≤ 0,55;  суглинки при 0 < J L ≤ 0,5 и   e ≤ 0,55; глины при                  0 < J L ≤ 0,5  и  e ≤ 0,75.

7.9. Закрепление в грунте промежуточных опор ПМ220-1к по проекту шифр 28.0002 выполняется на фундаменте, представляющим собой стальную трубу         Ø 720х12мм, оснащенную фланцем, к которому закрепляется нижняя секция опоры, имеющая обратный фланец.

Фундамент устанавливается на глубину 5м в сверленый котлован                   Ø 800-1000мм. На фундаментной трубе закрепляется типовой железобетонный ригель АР-8.

Такой фундамент обеспечивает надежное закрепление опоры ПМ220-1к во всех типах грунтов, предусмотренных таблицами 1 и 2 приложения 1                   СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений», кроме самых слабых: суглинки и глины при J L > 0,5, при этом e = 1,05.

| Таблица 7.1 – Нагрузки на многогранные опоры ВЛ 110-220 кВ. | Нормативные нагрузки | VРверт кН | 70 | 125 | 50 | 75 | 130 | 110 | 75 | 240 | 200 | 240 | 125 | 144 | 144 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | QРгор кН | 23 | 33 | 56 | 36 | 82 | 260 | 129 | 530 | 430 | 250 | 33 | 333 | 175 |
|  |  | МР45( кН·м | 440 | 500 | 500 | 720 | 1692 | 4000 | 2020 | 8500 | 6900 | 4200 | 540 | 4440 | 2360 |
|  |  | МР= кН·м | 440 | 500 | 500 | 720 | 1692 | 4000 | 2020 | 8500 | 6900 | 4200 | 540 | 4440 | 2360 |
|  |  | МР( кН·м | 440 | 500 | 500 | 720 | 1692 | 4000 | 2020 | 8500 | 6900 | 4200 | 540 | 4440 | 2360 |
|  | Расчетные нагрузки | VРверт кН | 112 | 188 | 80 | 120 | 200 | 130 | 102 | 300 | 240 | 300 | 188 | 230 | 230 |
|  |  | QРгор кН | 28 | 40 | 67 | 50 | 96 | 340 | 168 | 640 | 520 | 300 | 40 | 400 | 210 |
|  |  | МР45( кН·м | 520 | 600 | 600 | 870 | 2000 | 4820 | 2440 | 10200 | 8300 | 5000 | 650 | 5320 | 2830 |
|  |  | МР= кН·м | 520 | 600 | 600 | 870 | 2000 | 4820 | 2440 | 10200 | 8300 | 5000 | 650 | 5320 | 2830 |
|  |  | МР( кН·м | 520 | 600 | 600 | 870 | 2000 | 4820 | 2440 | 10200 | 8300 | 5000 | 650 | 5320 | 2830 |
|  | Марка опоры | ПМ110-1 | ПМ110-2 | АМ110-1, УАМ110-1 (на 1 стойку) | ПМ220-1, ПМ220-3, ПМ220-5 | ПМ220-2 | УМ220-1, КМ220-1 | УМ220-3, АМ220-1 | УМ220-2 | КМ220-2 | АМ220-2 | ПМ110-4 | УМ110-2, КМ110-2, УМ110-4, КМ110-4 | АМ110-6, УМ110-6, АМ110-8, УМ110-8 |
| Таблица 7.2 – Размеры фланцев многогранных опор ВЛ 110-220 кВ. | Толщина стенки нижней секции опоры, мм | 6 | 7 | 6 | 7(8) | 12 | 10 | 12 | 6 | 12 | 10 |
|  | Диаметр расположения отверстий под анкерные болты, мм | 840 | 840 | 840 | 1330 | 1830 | 1330 | 2630 | 820 | 1830 | 1330 |
|  | Диаметр отверстий под анкерные болты, мм | 33 | 33 | 50 | 32 | 50 | 44 | 50 | 32 | 50 | 44 |
|  | Количество отверстий во фланце | 24 | 24 | 12 | 36 | 24 | 24 | 32 | 24 | 24 | 24 |
|  | Ширина опорного фланца, мм | 100 | 100 | 155 | 145 | 190 | 175 | 190 | 120 | 190 | 175 |
|  | Толщина опорного фланца, мм | 25 | 30 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
|  | Наружный диаметр опорного фланца, мм | 920 | 920 | 990 | 1460 | 2030 | 1510 | 2830 | 920 | 2030 | 1510 |
|  | Марка опоры | ПМ110-1 | ПМ110-2 УАМ110-1, АМ110-1 | ПМ220-1, ПМ220-3, ПМ220-5 | ПМ220-2 | УМ220-1, КМ220-1 | УМ220-3, АМ220-1 | УМ220-2, КМ220-2, АМ220-2 | ПМ110-4 | УМ110-2, КМ110-2, УМ110-4, КМ110-4 | АМ110-6, УМ110-6, АМ110-8, УМ110-8 |

| Таблица 7.3 – Несущая способность безригельного закрепления в грунтах ПМ110-1, ПМ110-2, ПМ110-4, ПМ110-6 и одной стойки опор АМ110-1и УАМ110-1 на опрокидывание, Мгр, кН·м. | 4 м | Коэффициент пористости грунта «е» | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 163 | 390 | 293 | 228 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 358 | 260 | 195 | 488 | 390 | 293 |
|  |  |  | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 228 | 454 | 358 | 260 | 585 | 488 | 387 |
|  |  |  | 0.75 | -- | -- | 366 | 340 | 325 | 325 | 510 | 455 | 379 | 683 | 585 | 453 |
|  |  |  | 0.65 | 667 | 568 | 487 | 449 | 520 | 463 | 597 | 585 | 435 | 780 | 683 | 505 |
|  |  |  | 0.55 | 793 | 712 | 649 | 594 | 645 | 540 | 696 | 685 | -- | 910 | -- | -- |
|  |  |  | 0.45 | 988 | 799 | 762 | 695 | 745 | 649 | 844 | 784 | -- | -- | -- | -- |
|  | Глубина заделки, h | Наименование и виды грунтов | Гравелистые и крупные | Средней крупности | Мелкие | Пылеватые | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 |
|  |  |  | ПЕСКИ | СУПЕСИ | СУГЛИНКИ | ГЛИНЫ |

| Таблица 7.4 – Несущая способность закрепления в грунтах одностоечных опор ПМ220-1, ПМ220-3, ПМ220-5 на опрокидывание Мгр, кН·м (при установке опоры на фундаментную трубу ( 720 мм с заполнением пазух котлована песчано-цементной смесью) | 4.5 м | Коэффициент пористости грунта «е» | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 234 | 562 | 421 | 328 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 515 | 375 | 281 | 702 | 562 | 421 |
|  |  |  | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | 328 | 655 | 515 | 375 | 842 | 702 | 562 |
|  |  |  | 0.75 | -- | -- | 590 | 515 | 468 | 468 | 794 | 655 | 562 | 983 | 842 | 696 |
|  |  |  | 0.65 | 1082 | 918 | 785 | 721 | 749 | 735 | 926 | 889 | 678 | 1123 | 983 | 775 |
|  |  |  | 0.55 | 1287 | 1153 | 1047 | 955 | 1020 | 857 | 1077 | 1060 | -- | 1310 | -- | -- |
|  |  |  | 0.45 | 1605 | 1297 | 1230 | 1117 | 1176 | 1030 | 1302 | 1212 | -- | -- | -- | -- |
|  | Глубина заделки, h | Наименование и виды грунтов | Гравелистые и крупные | Средней крупности | Мелкие | Пылеватые | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 |
|  |  |  | ПЕСКИ | СУПЕСИ | СУГЛИНКИ | ГЛИНЫ |

| Таблица 7.5 – Величины заглубления h в грунт фундамента Ф220 опоры ПМ220-2 и марка ригеля* | Коэффициент пористости грунта «е» | 1.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | *Допускается не устанавливать ригель при заглублении опоры на h=6 м вместо указанных в таблице h=5 м в грунтах, указанных в п. 8.8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 |  |
|  |  | 0.85 | -- | -- | -- | -- | -- | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 |  |
|  |  | 0.75 | -- | -- | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 |  |
|  |  | 0.65 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=6 м АР-8 |  |
|  |  | 0.55 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | -- | h=5 м АР-8 | -- | -- |  |
|  |  | 0.45 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | h=5 м АР-8 | -- | -- | -- | -- |  |
|  | Наименование и виды грунтов | Гравелистые и крупные | Средней крупности | Мелкие | Пылеватые | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 | 0 < IL ≤ 0.25 | 0.25 < IL ≤ 0.5 | 0.5 < IL ≤ 0.75 |  |
|  |  | ПЕСКИ | СУПЕСИ | СУГЛИНКИ | ГЛИНЫ |  |

# Указания   по   антикоррозионной   защите   стальных   многогранных   опор ВЛ 110-220 кВ

8.1	Стальные многогранные опоры ВЛ 110-220 кВ должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии».

Для слабоагрессивной среды должно применяться горячее цинкование толщиной 80–100 мкм (без лакокрасочного покрытия).

Для среднеагрессивной среды должно применяться горячее цинкование толщиной 80-100 мкм с дополнительным лакокрасочным покрытием группы IIа, IIIа или покрытие группы IIIа по СНиП 2.03.11-85.

Защита конструкций от коррозии должна выполняться в заводских условиях. Поврежденное цинковое покрытие необходимо отремонтировать с применением цинкнакопленной композиции ЦВЭС в соответствии с требованием ТУ 2312-004-12288779-99.

8.2	Для стоек с максимальным диаметром 2500 мм и более отсутствуют ванны для горячего цинкования, и для них должны применяться соответствующие покрытия по СНиП 2.03.11-85.

Для слабоагрессивной среды должно применяться лакокрасочное покрытие группы IIа по СНиП 2.03.11-85 в два слоя толщиной 55 мкм.

Для среднеагрессивной среды должно применяться покрытие группы IIIа по СНиП 2.03.11-85 в три слоя толщиной 80 мкм.

8.3	В слабоагрессивной среде при содержании в атмосфере газов группы А для опор при расчетной температуре района строительства ВЛ t ≥ - 40оС допускаются стали марки 10ХНДП (С345К) и при t ≥ - 65о С допускаются опоры из стали марки 12ХГДАФ по ТУ14-1-2881-80 без защиты от коррозии.

Сталь марок 10ХНДП и 12ХГДАФ содержит легирующие добавки, которые создают более высокую устойчивость к атмосферной коррозии по сравнению с обычной углеродистой сталью и способствуют образованию на поверхности металла плотно прилегающей защитной окисной пленки, которая замедляет последующее образование ржавчины. На поверхности конструкции остается патина (пленка) из твердых нерастворимых продуктов коррозии. Эта патина уплотняет и изолирует поверхность конструкции от дальнейшей коррозии.

Однако в грунте сталь повышенной коррозионной стойкости должна быть защищена от коррозии так же, как обыкновенная сталь.

8.4	Для   стальных   фундаментов   стальных   многогранных   опор   ВЛ110-220 кВ следует предусматривать изоляционные покрытия с наружи и в нутрии: из полимерных липких лент, на основе битумно-резиновых или битумно-полимерных составов толщиной не менее 3 мм.

# Рекомендации       по       монтажу       стальных       многогранных       опор       ВЛ 110-220 кВ

9.1	Монтаж опор ВЛ 110-220кВ должен производиться в соответствии с технологическими картами и схемами на производство отдельных видов работ.

9.2	Конструкции стоек и опор должны подаваться на монтаж оцинкованными (или с лакокрасочным покрытием) и очищенными от грязи, льда, масла и ржавчины.

9.3	Стальные конструкции подлежат проверке на месте установки.

Допускаемые отклонения от проектных размеров стальных конструкций должны соответствовать требованиям технических условий.

9.4	Установка собранной опоры производится с помощью крана соответствующей грузоподъемности и вылета стрелы. Основные технические характеристики кранов даны в таблицах 9.1 и 9.2. Секции стойки соединяются с помощью телескопических стыков с усилием 20 тс для опор ВЛ 110 кВ и 40 тс для опор ВЛ 220 кВ при помощи двух домкратов или других приспособлений, с обеспечением расчетных длин стыков. Для увеличения надежности работы стыков применяются дополнительные стяжки, которые остаются в эксплуатации.

В месте крепления строповочного троса опоры должны иметь прокладку для обеспечения сохранности цинкового покрытия.

9.5	При соединении секций опоры и фундамента фланцами допускается применять выравнивающие прокладки.

После завинчивания болтов на них, при необходимости, устанавливаются запирающие устройства.

9.6	Головки и гайки болтов должны плотно соприкасаться с плоскостями элементов конструкций и шайб. В каждом болте со стороны гайки должно оставаться не менее одной нитки резьбы с полным профилем.

Надежность фиксации гаек анкерных болтов обеспечивается второй гайкой.

Момент затяжки болтов при монтаже металлоконструкций должен быть не менее 15 кГс(м. После затяжки резьбу болтов раскернить или приварить.

9.7	В соответствии с конкретным проектом ВЛ к контакту опоры необходимо присоединить дополнительные заземлители болтом М16.

9.8	При производстве монтажных работ не допускается:

-	механическое повреждение конструкций (образование остаточных деформаций, вмятин и др.);

-	повреждение защитных покрытий.

Транспортные и монтажные нагрузки на опоры не должны превышать расчетных.

При складировании или сборке опор на месте установки опоры или их секции должны укладываться на деревянные прокладки.

  - Рекомендации по подъему на опоры и передвижению по траверсам см. п.п. 10.6, 10.7, 10.8 и 10.9.

| Таблица 9.1 – Основные технические характеристики отечественных мобильных стреловых кранов | Габаритные размеры: Д×Ш×В, м | ОАО “Автокран”, г. Иваново | 10x2.5x3.4 | 10x2.5x3.36 | 10.9x2.5x3.6 | 10.9x2.5x3.85 | 10.73x2.5x3.75 | 13.5x2.5x3.87 | 13.5x2.75x3.95 | ОАО “ГАКЗ”,г. Галич | 12x2.5x3.55 | 12x2.5x3.6 | 11.9x2.5x3.7 | ОАО “КАЗ”, г. Клинцы | 10x2.5x3.6 | 10.1x2.5x3.6 | ОАО “Газпром-КРАН”, г. Камышин | 14.5x2.5x3.65 | 12.42x2.5x3.65 | 14.16x2.5x3.84 | 13.621x3.2x4.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Масса машины в транспортном положении, т |  | 18.7 | 17.81 | 21.3 | 22.38 | 24 | 37.11 | 42 |  | 20.6 | 20.7 | 23.3 |  | 17.8 | 18.5 |  | 21.96 | 28.7 | 41.3 | 58.0 |
|  | Максимальная транспортная скорость машины, км/ч |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 |  | 80 | 80 | 70 |  | 70 | 70 |  | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Число колес шасси: Общее× Ведущие× Управляемые |  | 6x6 | 6x6 | 6x6 | 6x4 | 6x4 | 8x4 | 8x8 |  | 6x4 | 6x4 | 6x4 |  | 6x6 | 6x6 |  | 6x6x2 | 6x4x2 | 8x4x4 | 8x8x8 |
|  | Мощность двигателя шасси, кВт |  | 132 | 132 | 132 | 176 | 176 | 243 | 310 |  | 176 | 176 | 176 |  | 132 | 132 |  | 176 | 243 | 243 | 300 |
|  | Длина стрелы / удлинителя (гуська) стрелы, м |  | 8-18 7 | 8-14 7 | 9-21 7 | 9-21 7 | 9.4-27.4 7 | 10.6-31 9.15 | 10.6-31 9.15 |  | 9.7-21.7 - | 9.7-21.7 9 | 9.7-21.7 9 |  | 8-14 7.5 | 8-18 7.5 |  | 9.5-21.5 7.15 | 9.5-30.1 7.15 | 11.4-34 9;14.5 | 9.2 – 33.3 9.5;16;22 |
|  | Грузоподъемность на максимальном вылете (в т.ч. с гуськом), т/м |  | 0.6 17 | 0.6 16 | 0.6 19.7 | 0.9 19.7 | 0.66 22 | 1.5 26 | 0.85 28 |  | 0.45 18.5 | 0.5 (0.2) 18 (18) | 1.0 18 |  | 1.5 (0.6) 13 (17) | 0.6 17 |  | 0.3 20 | 0.3 27 | 2.2 20 | 1.5 32 |
|  | Грузоподъемность на максимальной (в. т.ч. с гуськом) высоте подъема крюка, т/м |  | 4 (1.95) 18.4 (25) | 5.5 (1.95) 14.5 (21.6) | 6.35 (1.95) 21.3 (28.2) | 6.35 (1.95) 21.3 (28.2) | 5.25 (1.95) 27 (34.6) | 12 (1.8) 30.7 (46) | 11.2 (1.6) 30.3 (46) |  | 5 _ 21.8 | 6 (1.35) 21.9 (30) | 7 (1.35) 21.9 (30) |  | 5.1 (1.75) 14 (21.0) | 4 _ 18.5 |  | 8 (1.6) _ 22.3 (28.8) | 5.1 (1.3)_ 29.3 (36.8) | 8.4 (1.4)_ 33.8 (48.6) | 8 (1.5) 34 (56) |
|  | Максимальная г/п на вылете крюка, т/м |  | 16 1.9 | 17 1.9 | 22 2 | 25 2 | 32 1.1 | 50 2.8 | 50 2.8 |  | 20 3.2 | 25 3.2 | 30 3.2 |  | 15 3.2 | 16 3.2 |  | 25 3.0 | 32 3.0 | 50 3.0 | 70 3.0 |
|  | Модель крана Шасси |  | КС-315714 УРАЛ-5557 | КС-35714-2 УРАЛ-5557 | КС-45717 УРАЛ-5557 | КС-45717А-1 МАЗ-63038 | КС-45717 КАМАЗ-53229 | КС-6973А МЗКТ6923 | КС-6973Б БАЗ-89098 |  | КС-45719-1 КАМАЗ-53213 | КС-55713-1 КАМАЗ-53213 | КС-55715 КАМАЗ-53229 |  | КС-35719-3 УРАЛ-5557 | КС-35719-3-02 УРАЛ-5557 |  | КС-55716 УРАЛ-4320 | КС-5476А МЗКТ-8006 | КС-6476 МЗКТ-6923 | КС-7976 МЗКТ-79081 |

Таблица 9.2 – Основные технические характеристики зарубежных мобильных кранов

| Модель крана | Максимальная г/п на вылете крюка т/м | Грузоподъемность на максимальной (в т.ч. с гуськом) высоте подъема крюка, т/м | Грузоподъемность на максимальном вылете, т/м | Длина стрелы/ гуська, м | Мощность двигателя шасси/ крановой установки, кВт | Число колес шасси: общее× ведущие× управляемые | Максимальная транспортная скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LIEBHERR, Германия |
| LTF1030-3/4 | 30 2.5 | 9 (2) _ 27 (42) | 2.2 (24) 0.8 (36) | 8.4-26 8.2-14 | з а в и | с и т от ш | а с с и |
| LTM1030/2 | 35 3.0 | 8.3 (2.8) _ 30 (45) | 1.4 (0.5) 26 (40) | 9.2-30 8.6-15 | 205 - | 4×4×4 | 80 |
| LTM1040/1 | 40 3.0 | 9.3 (2.7) _ 31 (45) | 2.1 (0.8) 26 (40) | 9.5-30 8.1-14.5 | 230 - | 6×4×6 6×6×6 | 76 |
| LTM1055/1 | 55 2.5 | 10.1 (3.1) 41 (56) | 1.5 (0.6) 38 (48) | 10.2-40 9.5-16 | 270 - | 6×4×6 6×6×6 | 80 |
| LTM1060/2 | 60 2.5 | 10.1 (3.5) 42 (60) | 1.5 (0.7) 38 (48) | 10.9-42 9.5-17 | 270 - | 8×4×8 8×6×8 | 80 |
| LTM1080/1 | 80 2.5 | 8.7 (2.4) 48 (66) | 1.2 (0.6) 44 (56) | 10.8-48 10.5-19 | 320 - | 8×6×8 8×8×8 | 80 |
| LTM1090/2 | 90 3.0 | 10.2 (2.6) 52 (72) | 1.2 (0.9) 46 (56) | 11.7-52 10.8-19 | 300 120 | 8×6×8 8×8×8 | 77 |
| LTM1100/2 | 100 2.7 | 11.4 (3.7) 52 (72) | 2.2 (0.8) 48 (64) | 11.5-52 10.8-19 | 400 149 | 10×6×8 10×8×8 | 80 |
| LTM1150/1 | 150 3.0 | 13.5 (2.2) 56 (92) | 1.6 (0.9) 54 (74) | 12.6-56 11.2-28 | 400 120 | 10×6×10 10×8×10 | 76 |
| LTM1160/2 | 160 3.0 | 15 (2.4) 60 (96) | 2.9 (1.2) 54 (74) | 13.2-60 12.2-36 | 400 149 | 10×6×10 10×8×10 | 76 |
| LTM1200/1 | 200 3.0 | 16.5 (2.1) 60 (100) | 4.3 (1.0) 56 (84) | 13.3-60 12.2-36 | 400 180 | 10×6×8 10×8×8 | 80 |
| LTM1250/1 | 250 3.0 | - _ 72 (124) | - _ 60 (88) | 15.4-72 12.2-68 | 440 180 | 12×6×10 12×8×10 | 76 |
| LTM1300/1 | 300 3.0 | 30.5 (1.7) 60 (116) | 5.4 (1.1) 58 (92) | 15-60_ 10.5-70 | 440 180 | 12×6×10 12×8×10 | 76 |
| LTM1500 | 500 3.0 | 20.9 (4.2) 84 (145) | 2.6 (1.9) 74 (108) | 16.1-84 14-94 | 440 240 | 16×8×12 | 77 |
| LTM1550 | 550 4.5 | 55 (28) _ 105 (180) | 4.4 (2.3) 92 (124) | 21-105 21-91 | 420 300 | 16×8×12 | 73 |
| GROVE, США |
| TMS635B | 30 3.0 | - _ 47.9 |  | 10.4-32 4.5-13.1 | 157 - | 6×4×2 | 77 |
| TMS540 | 35;36 3.0 | - _ 46.4 |  | 11.3-27.4 9.1-16.5 | 224 - | 6×4×2 | 105 |
| TMS750B | 45_ 2.75 | - _ 52.7 |  | 10.6-33.5 9.8-17.1 | 186 - | 8×4×4 | 80 |
| TMS870 | 70 3.0 | - _ 52.4 |  | 11-33.5 9.4-17.1 | 298 | 8×4×4 | 88 |
| TM9100 | 90 3.0 | - _ 64.3 |  | 12.1-45 9.4-17.1 | 298 186 | 8×4×4 | 88 |
| TM9120 | 120 3.0 | - _ 75.6 |  | 12.8-39.6 10-35.3 | 343 186 | 8×4×4 | 77 |
| TM9150 | 136 3.0 | - _ 82 |  | 12.8-48.7 10-35.3 | 325 186 | 10×4×6 | 88 |
| TM1500 | 150 3.0 | - _ 82 |  | 14-52.7 10-26.8 | 335 186 | 12×6×6 | 67 |
| GMK2035 | 35 3.0 | 8 (2) _ 29 (45) | 1.2 (0.8) 26 (34) | 8.9-29 8.5-15 | 205 - | 4×4×4 | 74 |
| GMK3050 | 50 3.0 | 7.2 (2.2) 39 (53) | 0.7 (0.8) 34 (42) | 9.8-38.1 8.7-15 | 260 - | 6×4×6 6×6×6 | 83.5 |
| GMK4070-1 | 70 3.0 | 10 (1.9) 38 (60) | 1.6 (0.6) 34 (46) | 11.6-38.1 10-22 | 250 - | 8×6×8 8×8×8 | 68 |
| GMK4080 | 80 3.0 | 11 (1.9) 43 (69) | 0.8 (0.5) 38 (46) | 11.2-43 8-25 | 250 101 | 8×6×8 8×8×8 | 68 |

Продолжение таблицы 9.2 – Основные технические характеристики зарубежных мобильных кранов

| Модель крана | Максимальная г/п на вылете крюка т/м | Грузоподъемность на максимальной (в т.ч. с гуськом) высоте подъема крюка, т/м | Грузоподъемность на максимальном вылете, т/м | Длина стрелы/ гуська, м | Мощность двигателя шасси/ крановой установки, кВт | Число колес шасси: общее× ведущие× управляемые | Максимальная транспортная скорость машины, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GMK5100 | 100 3.0 | 12.2 (2.0) 52 (85) | 2.2 (0.9) 46 (66) | 12.8-51 11-34 | 350 125 | 10×6×10 10×8×10 | 80 |
| GMK5130 (L) | 130 3.0 | 17 (2.0) 46 (87) | 2.3 (0.9) 42 (62) | 14-46 10-40 | 370 101 | 10×6×10 10×8×10 | 69 |
| GMK5180 | 180 3.0 | 16 (2.6) 59 (96) | 3.4 (1.0) 56 (76) | 13.5-60 13-38 | 420 122 | 10×6×10 10×8×10 | 76 |
| GMK6200-1 | 200 3.0 | 16 (2.6) 59 (96) | 3.4 (1.0) 56 (76) | 13.5-60 13-38 | 420 122 | 12×8×12 | 71 |
| GMK6300 | 300 2.8 | 29 (3.8) 59 (108) | 5 (1.3) 56 (84) | 15.5-60 19-61 | 420 190 | 12×6×12 12×8×12 | 71 |
| DEMAG, Германия |
| АС 50-1 | 50 3.0 | - _ 57.6 |  | 40 _ 9.2-17.6 | 240 - | 6×4×2 6×6×6 | 80 |
| АС 80-1 | 80 3.0 | - _ 67.6 |  | 50 _ 9.2-17.6 | 280 - | 8×6×6 8×8×8 | 80 |
| АС 100 (L) | 100 3.0 | - _ 83.2 |  | 50.2_ 9.2-33 | 350 125 | 10×6×8 10×8×8 | 85 |
| АС 120 | 120 3.0 | - _ 77 |  | 60 _ 9.2-17 | 370 112 | 10×6×8 10×8×8 | 80 |
| АС 200 | 200 3.0 | - _ 98.5 |  | 60 _ 9.5-58 | 405 125 | 12×6×8 12×8×8 | 80 |
| А 300-1 | 300 3.0 | - _ 126.3 |  | 56 _ 12.1-72 | 448 205 | 12×8×10 | 85 |
| А 500-1 | 500 3.0 | - _ 145.8 |  | 56 _ 6-90 | 448 205 | 16×8×14 | 64 |
| АС 650 | 650 3.0 | - _ 149.5 |  | 60 _ 6-90 | 420 205 | 18×8×16 | 63 |

# Рекомендации     по     эксплуатации     стальных     многогранных     опор     ВЛ 110-220 кВ

10.1. Эксплуатация стальных многогранных опор ВЛ должна производиться   в соответствии с «Типовой инструкцией по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ» (РД 34.20.504-94).

Кроме того, при эксплуатации стальных многогранных опор ВЛ рекомендуется учитывать п.п. 10.2÷10.11  данного раздела.

10.2. Срок службы стальных многогранных опор ВЛ 110-220 кВ должен быть      не менее 60 лет.

Этот срок службы опор обеспечивается качественным изготовлением конструкций, правильным выбором марки стали, антикоррозионной защитой опор,          соблюдением указаний проекта по применению опор, точной сборкой опор и  монтажом проводов, соблюдением требований по эксплуатации опор ВЛ.

10.3. Заказчик должен осуществлять технический надзор за строительством ВЛ со стальными многогранными опорами.

До монтажа опор ВЛ Заказчику следует установить качество изготовления стальных многогранных опор, правильный выбор марки стали и антикоррозионной защиты опор, соблюдение указаний проекта по применению опор.

Во время монтажа Заказчик должен контролировать правильность установки фундаментов опор ВЛ, проверять точность сборки опор, надежность фиксации гаек анкерных болтов, отсутствие повреждений цинкового покрытия и точность монтажа проводов.

10.4. Стальные многогранные опоры ВЛ должны подвергаться визуальному осмотру с периодичностью, предусмотренной существующими нормами.

10.5. При осмотре следует выявлять участки с поврежденной оцинковкой.

Обнаруженные участки с повреждениями покрытий стоек должны быть восстановлены способами, обеспечивающими надежную защиту опор от агрессивного воздействия среды.

В первую очередь осмотры стальных многогранных стоек следует предусматривать в районах с сильным промышленным загрязнением воздуха (особенно от цементных заводов), в пустынных зонах, где возможны пыльные бури, на морских побережьях и в районах с засоленным грунтом.

10.6. Для подъема на опоры следует предусматривать стационарные лестницы, установленные  на расстоянии около 3м от земли.

10.7. Кроме стационарных лестниц, для монтажа и обслуживания опор следует предусматривать следующее.

Выше многогранных траверс на всю их длину рекомендуется предусматривать поручень в виде стальной трубы. Ниже траверс рекомендуется устанавливать стационарную площадку, на которую монтажник может переместиться с лестницы; указанная площадка может быть использована для отдыха во время подъема на опору и для посадки на траверсу.

Электромонтер (монтажник), находясь на площадке, пристегивается фалом предохранительного пояса к траверсе и, опираясь на траверсу и держась за поручень, садится «верхом» на траверсу.

К концу траверсы монтажник передвигается в положении сидя, опираясь одной рукой на траверсу и второй рукой придерживаясь за трубу-поручень.

Блок с роликом следует закрепить на самом конце траверсы перед монтажником.

Конструкция решетчатых траверс позволяет передвигаться по ним.

10.8. С помощью указанных в п.10.7 приспособлений монтажник может выполнять следующие работы:

- ремонт и замену гирлянд изоляторов;

- установку и замену натяжных зажимов и гасителей вибрации.

10.9. При эксплуатации опор особое внимание должно быть уделено безопасности работ на высоте. На промежуточных и анкерно-угловых опорах следует предусматривать установку вертикального страховочного каната. Страховочный канат – это стальной канат диаметром 6,8 - 8,8 мм, в т.ч. может применяться грозозащитный трос ТК8.

При подъеме на опору электромонтер (монтажник) должен иметь предохранительный пояс, на котором закреплены основной строп пояса и строп с ловителем.   Рекомендуется   применять   ловители   Промстальконструкции   по   ТУ 36-2774-86 со стропом ловителя длиной 400 мм с прочностью 7 кН.

При подъеме электромонтера этот ловитель легко скользит вверх по страховочному канату, а при спуске периодически через каждые 2-3 ступени сдёргивается вниз вдоль каната рукой. При подъеме на опору могут применяться ловители других конструкций, соответствующие  требованиям ПОТ РМ-012-2000 и допущенные к применению на ВЛ.

10.10. Если опора стоит не на ровной местности, то необходимо принять меры по предотвращению размыва грунта потоками воды при сильных дождях (отвод воды, подпорные стенки и т.п.). Зонами риска являются берега рек (возможность смены русла, подтопления и т.п.).

10.11. Высокая растительность вокруг основания опоры на расстоянии 1 м от контура опоры должна быть удалена.