Счетчики

электрической энергии

однофазные серии NP5

Техническое описание

и руководство по эксплуатации

ADDM.410061.101

( ООО «Матрица»

Содержание

1	Введение	4

1.1	Назначение	4

1.2	Область применения	4

1.3	Основные функции	5

1.4	Измеряемые и вычисляемые параметры. Флаги	5

1.5	Обозначение и типы счетчиков	6

1.5.1	Как заказать счётчик	7

1.6	Нормативные ссылки	8

1.7	Технические характеристики	8

1.8	Состав SMART IMS	8

1.9	Документация	9

2	Описание и работа счетчиков	10

2.1	Структурная схема и принцип работы	10

2.1.1	Датчики напряжения, тока и дифференциального тока	10

2.1.2	Блок питания	10

2.1.3	Измерительная часть	10

2.1.4	Контроллер	11

2.1.5	Power Line - модем	11

2.1.6	Дополнительный коммуникационный интерфейс	11

2.1.7	Энергонезависимая память	11

2.1.8	Дисплей	11

2.1.9	Импульсная индикация	11

2.1.10	Отключающее реле	12

2.1.11	Кнопка управления	12

2.1.12	Датчик температуры	12

3	Конструкция счетчиков	15

3.1	Корпус	15

3.2	Печатная плата	16

3.3	Колодка зажимов	16

4	Установка и подключение счетчиков	18

4.1	Установка счетчика	18

4.2	Установка Split-счётчика	19

4.3	Подключение счетчика	21

4.3.1	Проверка работоспособности счетчика	22

5	Оптический коммуникационный интерфейс	23

6	Дисплей	24

6.1	Порядок работы	24

6.2	Экраны	25

7	Режимы работы счетчика	28

7.1	Обычный режим	28

7.2	Экстремальный режим (перегрев или переохлаждение счетчика)	28

7.3	Аварийный (предельный) режим	28

8	Интервалы	30

8.1	Значения интервалов	30

8.2	Работа отключающего реле	31

Приложение А	Лицевая панель счетчика	33

# Введение

Настоящее техническое описание (далее – ТО) предназначено для изучения принципов функционирования, технических характеристик и порядка эксплуатации счетчиков электрической энергии однофазных серии NP5 (далее – счетчики), входящих в семейство счетчиков Smart IMS.

Счётчики электроэнергии NP5 представляют собой интеллектуальные микропроцессорные многофункциональные приборы, предназначенные для контроля и учёта потребляемой электроэнергии.

В счётчиках происходит преобразование аналоговых сигналов датчиков тока и напряжения в цифровые величины, на основании которых вычисляется мощность, потребляемая энергия и ряд других параметров. Все данные сохраняются в энергонезависимой памяти счётчиков и могут быть дистанционно считаны. В качестве линии связи со счётчиком используется силовая магистраль, в которой счётчик установлен.

## Назначение

Счетчики предназначены для учета потребляемой активной энергии в однофазных сетях переменного тока 0.4 кВ с частотой 50/60 Гц и используются для работы с конечными потребителями, производящими индивидуальные расчеты с поставщиком электроэнергии.

Счетчики имеют расширенные функциональные возможности и позволяют

ПОТРЕБИТЕЛЮ:

Контролировать потребление электроэнергии с учетом развитой структуры тарифов

Следить за состоянием взаиморасчетов с компанией-поставщиком электроэнергии.

Получать сведения об аварийном состоянии собственной сети

ЭНЕРГОКОМПАНИИ:

Накапливать данные о потреблении, используя удаленный доступ к счётчикам по каналам связи

Контролировать и синхронизировать работу счётчиков. Следить за состоянием сети потребления и сети передачи данных

Осуществлять эффективную политику управления потреблением, исходя из соблюдения клиентами условий договора

## Область применения

Счётчики применяются для организации централизованной сети автоматизированного учёта потребляемой электроэнергии на базе системы удалённого доступа и сбора данных Smart IMS.

Счётчики позволяют реализовать следующие требования к сети автоматического учета потребляемой электроэнергии:

Накопление и хранение данных в энергонезависимой памяти

Передача данных в сервисный центр энергокомпании в соответствии с заданным графиком. Оперативный(он-лайн) доступ к счетчикам

Эффективное администрирование сети потребления. Наращивание сети за счет добавления независимых сегментов

Контроль хищений электроэнергии

Передача информации в сети производится в кодированном виде с использованием криптоалгоритма.

Счетчики могут эксплуатироваться как в составе Smart IMS совместно с другими устройствами и компонентами системы, так и автономно. В автономном  режиме работы счетчик не выполняет некоторых функций.

## Основные функции

Счетчики обладают следующими функциональными характеристиками:

Измеряют активную мощность

Регистрируют потребляемую энергию

Отсчитывают время и календарную дату

Размещают данные по потреблению в трёх временных тарифных регистрах

Используют вневременной штрафной тариф при несоблюдении потребителем условий договора с энергокомпанией

Отключают потребителя от сети при определенных условиях, и подключают к сети после устранения причин отключения

Обмениваются информацией с сервисным Центром, посредством встроенного PL-модема

Выводят на ЖКИ дисплей потребительские и служебные данные

Допускают возможность настройки своих функций. Настройка производится из Центра по каналам связи

Эффективно препятствуют попыткам хищения электроэнергии

Обладают коммуникационным интерфейсом, с функцией импульсного выхода. Интерфейс используется также для ручного считывания информации со счетчика

Поддерживают работу часов счётчика при отсутствии питания в течение не менее одного часа, так же определенный тип приборов учета имеют встроенную батарейку

Счетчики накапливают, хранят и передают в центр информацию:

По аварийным состояниям сети

По собственным аварийным состояниям

По действиям потребителя, ведущим к нарушению договора с поставщиком электроэнергии

Набор исполняемых счётчиком функций задаётся его конфигурацией.

## Измеряемые и вычисляемые параметры. Флаги

Счётчики измеряют и вычисляют параметры представленные в табл. 1.1. Там же приведены флаги состояний или действий счётчика.

Табл. 1.1 Параметры и флаги

| Измеряемые параметры | Вычисляемые параметры | Флаги |
| --- | --- | --- |
| Среднеквадратичное напряжение | Энергия активная суммарная | Предупреждение1 |
| Среднеквадратичный ток | Энергия активная по тарифам | Штрафной тариф1 |
| Активная мощность | Энергия активная за период | Отключение1 |
| Время | Энергия активная по фазам |  |
| Активная энергия | Энергия активная почасовая за сутки | Вне температ. интервала |
| Температура платы счётчика |  | Перегрев счётчика |
|  |  | Отключение по перегреву |
|  |  | Превышение тока |
|  |  | Отключение по току |
|  | Период отсутствия напряжения |  |
|  | Период плохого напряжения | Дифференциальный ток |
|  | Период дифференциального тока | Отключение по дифф. току |
|  | Суточный график простоя |  |
|  |  | Некачественное напряжение |
|  | Пиковая мощность активная | Отключение по напряжению |
|  | Текущий тариф | Ошибка синхрон. времени |
|  |  | Нет синхрон. времени |
|  | Состояние фаз |  |
|  |  | Неправильное подключение |
|  |  | Нет питания |
|  |  | Аппаратная ошибка |

1 – по превышению активной мощности, или по команде из Центра.

## Обозначение и типы счетчиков

В состав серии входят счетчики, предназначенные для измерения активной энергии. Счетчики различаются конструктивным исполнением, способом подключения к сети, техническими характеристиками, дополнительными устройствами. В обозначении счетчика присутствуют символы, указывающие на перечисленные особенности (см. рис. 1.1).

Номер конструктивного исполнения соответствует набору следующих за ним символов в обозначении счетчика, которые, таким образом, являются расшифровкой этого номера.

| P515.23D-1E1ALNI | Тип устройства: счетчик “Матрица” |
| --- | --- |
| NP515.23D–1E1ALNI | Версия SMART IMS: может быть 5, 6, 7 |
| NP515.23D–1E1ALNI | Базовая модель счётчика: 1-для однофазного счетчика 2-для однофазного счетчика с разнесенными изм. частью и дисплеем (SPLIT) 3-для трехфазного счетчика в низком корпусе 4-для трехфазного счетчика в высоком корпусе |
| NP515.23D–1E1ALNI | Базовый(номинальный)/максимальный ток, А: 1 – 5/6 А – только для счетчиков трансформаторного включения 2 – 5/10 А– только для счетчиков трансформаторного включения 3 – 5/50 А 4 – 5/65 А 5 – 5/80(85) А |
| NP515.23D–1E1ALNI | Номинальное напряжение, В: 1 –127 (фазное) 2 - 220 (фазное) 3 - 380 (линейное) 5 - 57,7 (фазное) |
| NP515.23D–1E1ALNI | Служебный код конструктивного исполнения: Служебный код обозначения счетчика |
| NP515.23D–1E1ALNI | Измерительные цепи: D – с объединенными цепями тока и напряжения; T – с разделенными цепями тока и напряжения |
| NP515.23D–1E1ALNI | Число измерительных фаз/каналов: 1P – однофазный счетчик (один измерительный канал) 1Е – однофазный счетчик с датчиком дифф. тока 4P – трехфазный четырехпроводный 4E – трехфазный четырехпроводный с датчиком дифф. тока |
| NP515.23D–1E1ALNI | Класс точности при измерениях активной энергии: 1 – 1,0 5 – 0,5 S |
| NP515.23D–1E1ALNI | Измеряемая энергия: R – активная и реактивная; А – активная |
| NP515.23D–1E1ALNI | Тип PLC-модема: L – низковольтная линия 0,4 кВ (эквивалентная скорость передачи -1200 бод) M – средне- или высоковольтная линия (скорость передачи - 4800 бод) |
| NP515.23D–1E1ALNI | Наличие реле: N –наличие основного реле n – наличие второго маломощного реле U – наличие двух (N+n) реле |
| NP515.23D–1E1ALNI | Дополнительный канал связи: I - оптический порт |

Рис. 1.1 Обозначение однофазных счетчиков серии NP5

### Как заказать счётчик

Для заказа счётчика необходимо обратиться в ООО «Матрица»

тел.: +7 (495)225-80-92 факс: +7(495)522-89-45 e-mail: mail@matritca.ru

## Нормативные ссылки

Счетчики электрической энергии однофазные NP515, NP523 выпускаются по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005 и техническим условиям ТУ 4228-005-73061759-07.Зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под  №36792-08 и допущены к применению в Российской Федерации.

## Технические характеристики

Основные технические характеристики счетчиков представлены в табл. 1.1.

Табл. 1.1 Технические характеристики счетчиков

| Наименование | Единицы | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | В |  |
| Частота сети | Гц | 50±2.5 60±2.5 |
| Номинальный ток | A | 5 10 |
| Максимальный ток при различных температурах для счётчиков с клеммными зажимами диаметром | 8,5 мм | A | 80(50(С); 65(60(С); 50(70(С) |
|  | 10 мм |  | 100(50(С); 80(60(С); 65(70(С) |
| Класс точности |  | 1 |
| Основной коммуникационный интерфейс |  | PL |
| Дополнительный коммуникационный интерфейс |  | Оптический порт |
| Скорость передачи данных по PL (частоты передачи) | бод | 1200 (43/49 кГц) |
| Передаточное число импульсного выхода |  | 1000 имп/кВ*ч |
| Чувствительность при номинальном напряжении | A | 0.02 |
| Мощность, потребляемая цепями напряжения: активная, не более полная, не более | Вт ВA | 1.2 5.0 |
| Мощность, потребляемая цепями тока, не более | ВA | 0.05 |
| Рабочий диапазон температур | °C | от –40 до +70 |
| Диапазон температур транспортировки и хранения | °C | от –40 до +70 |

## Состав SMART IMS

В состав SMART IMS входит завершенная линия счетчиков и другого оборудования, позволяющего полностью обеспечить все потребности в организации учета потребления электроэнергии и контроля параметров электрической сети.

Все счетчики и оборудование SMART IMS совместимы между собой по протоколу обмена данных и могут использоваться в электрических сетях одновременно.

Кроме счетчиков, представленных в данном ТО, в состав SMART IMS входят следующие компоненты:

Счетчики трехфазные

Маршрутизаторы, обеспечивающие транзит данных между счетчиками и центром SMART IMS

Удаленные дисплеи, устанавливаемые отдельно от счетчика в любом удобном потребителю месте и подключаемые к сети переменного тока 0.4 кВ

Центр SMART IMS, в котором происходит накопление и обработка данных по всем потребителям

## Документация

Настоящее ТО является частью комплекта документов, распространяющихся на систему учета электроэнергии SMART IMS производства  ООО «Матрица».

В ТО представлены техническое описание, сведения о способе и порядке монтажа, ввода в эксплуатацию и последующей работы счетчиков однофазных серии NP5.

|  | Внимание! Представленная в ТО информация может изменяться без предуведомления в процессе совершенствования системы |
| --- | --- |

# Описание и работа счетчиков

В счётчиках происходит преобразование аналоговых сигналов датчиков тока и напряжения в цифровые величины, на основании которых вычисляется мощность, потребляемая энергия и ряд других параметров. Все данные сохраняются в энергонезависимой памяти счётчиков и могут быть дистанционно считаны. В качестве линии связи со счётчиком используется силовая магистраль, в которой счётчик установлен.

Особенность счётчика состоит в том, что используется два измерительных канала: один в цепи фазного провода, другой в цепи нейтрального. Счётчик накапливает данные того канала, в котором показания по потреблению максимальны. Таким образом, исключается возможность неточного учёта электроэнергии, связанного с полным или частичным заземлением нейтрального провода на стороне потребителя, а также шунтирования фазной, нейтральной или обеих цепей.

## Структурная схема и принцип работы

Структурные схемы счетчика в полной комплектации и Split-счётчика, представлены на рис. 2.1. Ниже перечислены узлы, входящие в состав счетчиков, и их основные функции.

### Датчики напряжения, тока и дифференциального тока

В качестве датчика напряжения в счетчиках используется резистивный делитель R1-R2. Резистивный делитель уменьшает входное напряжение до величины, подходящей измерительной схеме. Деление напряжения производится с оптимальной линейностью при минимальном фазовом сдвиге.

Для измерения тока и дифференциального тока применяются:

В двухканальных счётчиках

Для канала в цепи фазы – прецизионный шунт S1

Для канала в нейтральной цепи – трансформатор тока T1

Дифференциальный ток представляет собой разность токов в каналах

|  | Внимание! Счётчик автоматически использует для измерений канал, в котором ток в текущий момент времени больше |
| --- | --- |

В счётчиках с одним каналом

Прецизионный шунт S1 в цепи фазы

Датчик дифференциального тока

### Блок питания

Блок питания служит для преобразования напряжения переменного тока в постоянное напряжение +3 В, необходимое для питания контроллера, постоянное напряжение +5 В, необходимое для работы микросхем, постоянное напряжения +36 В, используемое для работы PL-модема и отключающего реле.

### Измерительная часть

Измерительная часть построена на базе АЦП D1 и служит для:

Измерения сигналов тока и напряжения, поступающих от датчиков

Подсчета потребляемой электроэнергии

Сигналы, пропорциональные потребляемому току, поступают от датчиков тока на вход Current АЦП; сигнал, пропорциональный напряжению, поступает с резистивного  делителя напряжения на вход Voltage АЦП.

### Контроллер

Контроллер D2 выполняет следующие функции:

Задает для АЦП режим работы и коэффициенты усиления;

Принимает результаты измерений и размещает их в энергонезависимой памяти;

Содержит калибровочные константы. Калибровочные константы подбираются при изготовлении счетчика в процессе настройки и не требуют корректировки в течение всего срока эксплуатации, однако могут быть программно изменены;

Поддерживает связь через оптопорт

Поддерживает связь по PL-магистрали

Выводит информацию на дисплей

Управляет работой реле

Контроллер программируется на этапе изготовления.

### Power Line - модем

Модем является основным коммуникационным интерфейсом и предназначен для связи счетчика с маршрутизатором, либо другими устройствами, оборудованными аналогичными модемами, в том числе с компьютером. Связь осуществляется по сети 0.4 кВ (Power Line). PL-модем обладает возможностью, как приема, так и передачи данных, что позволяет использовать счетчик в качестве ретранслятора в длинных и разветвленных PL-магистралях.

### Дополнительный коммуникационный интерфейс

Дополнительный коммуникационный интерфейс реализован на базе оптического порта и предназначен для связи со счетчиком в случае сервисного обслуживания. Интерфейс используется также для ручного считывания информации со счетчика.

### Энергонезависимая память

Энергонезависимая память предназначена для хранения результатов измерений электроэнергии, калибровочных коэффициентов счетчика и его конфигурации.

В случае пропадания и восстановления напряжения микроконтроллер считывает необходимую информацию из памяти.

В отсутствии питания память способна сохранять данные в течение не менее 10 лет.

### Дисплей

Жидкокристаллический дисплей предназначен для визуализации потребительской информации.

Split-счётчик не оборудуется дисплеем.

### Импульсная индикация

Счетчик оборудован сигнальным светодиодом, выведенным на лицевую панель. Светодиод зажигается с частотой, пропорциональной мощности потребления с коэффициентом 1000имп/кВт*ч. В Split-счётчике функцию импульсной индикации выполняет светодиод, входящий в состав оптопорта.

### Отключающее реле

Отключающее реле предназначено для отключения потребителя от сети. При этом сам счетчик остается подключенным к напряжению и продолжает штатную работу. Реле управляется от контроллера, который принимает решение об отключении, или подключении потребителя в зависимости от информации, занесенной в конфигурацию  счетчика. Подключение потребителя осуществляется вручную с помощью кнопки, либо автоматически по истечении заданного в конфигурации счётчика тайм-аута.

Split-счетчик также имеет встроенное отключающее реле.

### Кнопка управления

Кнопка управления предназначена для включения дисплея и отключающего реле счетчика.

Split-счётчик не оборудуется кнопкой.

### Датчик температуры

Датчик температуры встроен в контроллер и предназначен для измерения внутренней температуры счетчика.

а)

b)

c)

Рис. 2.1 Блок-схема:

(a) счётчик в полной комплектации с двумя каналами измерения тока

(b)  счётчика в полной комплектации с одним каналом измерения тока и    датчиком дифференциального тока

(c) Split-счётчик

# Конструкция счетчиков

## Корпус

Счетчик размещается в корпусе, представляющем собой прямоугольную пластмассовую коробку. Коробка имеет трехпозиционный кронштейн крепления счетчика. В верхней плоскости корпуса счетчика расположена кнопка управления дисплеем и отключающим реле.

Крышка счетчика изготовлена из прозрачного ударопрочного поликарбоната. Под крышкой расположена лицевая панель, на которой приведены основные параметры счетчика и схема включения счетчика в сеть. В лицевую панель вмонтирован экран дисплея и сигнальный светодиод.

Крышка счетчика закрепляется винтами, которые могут быть опломбированы.

Рис. 3.1 Общий вид счетчика Размеры уточнять

| Позиция | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Кронштейн крепления |
| 2 | Жидкокристаллический дисплей |
| 3 | Сигнальный светодиод |
| 4 | Оптический порт |
| 5 | Крышка счетчика |
| 6 | Винты крышки счетчика |
| 7 | Пломба завода-изготовителя |
| 8 | Пломба метрологической службы |
| 9 | Винты крышки колодки зажимов |
| 10 | Пломба Энергонадзора |
| 11 | Крышка колодки зажимов |
| 12 | Кнопка управления |

Split-счётчик размещается в герметичном пластмассовом корпусе, имеющем хомуты крепления счётчика к кабелю или тросу (рис. 3.2).

Рис. 3.2 Общий вид Split-счётчика

| Позиция | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Шина подключения фазного провода со стороны линии |
| 2 | Шина подключения фазного провода со стороны потребителя |
| 3 | Шина подключения нейтрального провода со стороны линии |
| 4 | Шина подключения нейтрального провода со стороны потребителя |

## Печатная плата

Электронные компоненты, составляющие счетчик, помещены на одну печатную плату. На плате установлены также дисплей и сигнальный светодиод. Все внешние соединения платы выведены на колодку зажимов.

## Колодка зажимов

Колодка зажимов изготовлена из ударопрочной, огнестойкой пластмассы (рис. 3.2).

Зажимы, в зависимости от вариантов исполнения, имеют диаметры 8,5 мм или 10 мм.

Колодка зажимов закрывается непрозрачной пластмассовой крышкой, винты которой могут быть опломбированы.

Рис. 3.2 Колодка зажимов

| Номер зажима | Описание назначения |
| --- | --- |
| 1, 4 | зажимы проводов со стороны сети |
| 3, 6 | зажимы проводов со стороны потребителя |
| 4, 6 | зажимы нейтральных проводов |

# Установка и подключение счетчиков

## Установка счетчика

Счетчики можно устанавливать как в отапливаемых, так и в не отапливаемых помещениях. При этом должен быть обеспечен рабочий диапазон температур от - 40(С до +70(С. Место установки должно быть защищено от попадания на счетчики воды.

Счетчик крепится вертикально. Для крепления счетчика предназначены кронштейн крепления и два монтажных отверстия, расположенных под крышкой колодки зажимов (см. рис. 4.1). Кронштейн крепления может выдвигаться за пределы коробки для более удобного использования, либо находиться в пределах коробки для затруднения доступа к месту крепления счетчика и большей безопасности.

Установка счетчика производится следующим образом:

Выбрать подходящее условиям эксплуатации место установки, исходя из габаритных размеров счетчика, указанных на рис. 4.1, и удобства подвода к счетчику проводов сети.

Открутить винты крышки колодки зажимов и снять крышку.

Выбрать один из трех вариантов положения кронштейна относительно корпуса счетчика. Разметить место установки, как показано на рис. 4.2. Просверлить три отверстия диаметром 6.2 мм.

Прикрепить счетчик крепежом,  входящим в комплект поставки, либо иным крепежом, соответствующим месту установки.

Рис. 4.1 Общий вид счетчика без крышки колодки зажимов

Рисунок 4.2 Схема отверстий для крепления счетчика.

* - кронштейн крепления находится в пределах корпуса,

** - кронштейн выдвинут за пределы корпуса.

## Установка Split-счётчика

Split-счётчик предназначен для наружной установки и эксплуатации в  диапазоне температур от - 40(С до +70(С.

Счётчик крепится либо в разрыв нейтрального провода как показано на рис. 4.3 а, либо закрепляется на кабеле или другом подходящем тросе (рис. 4.3 b).

Есть и другой способы подключения счетчиков NP 523 (Split) (рис.4.3 с)

|  | Внимание! При подключении счётчика сохраняйте ориентацию, показанную на рисунках во избежание попадания атмосферной влаги на фазные выводы 1, 3 |
| --- | --- |

а)

b)

c)

Рис. 4.3 Установка Split-счётчика

## Подключение счетчика

|  | Внимание! Перед подключением счетчика необходимо убедиться в том, что соединительные провода не находятся под напряжением |
| --- | --- |

Провода к счетчику необходимо подключать в соответствии со схемой подключения, приведенной на лицевой панели. Соединительные провода выбираются, исходя из предполагаемого значения максимального тока через счетчик. Максимально допустимый диаметр провода без изоляции составляет 7 мм (максимальное сечение - 38 мм2).

Схема подключения счетчика в сеть изображена на рис. 4.4.

Рис. 4.4 Схема подключения счетчиков:

обычного (a), и Split-счётчика (b)

### Проверка работоспособности счетчика

После подключения счетчика к напряжению в его работоспособности можно убедиться по работе дисплея:

- Высвечиваются все сегменты дисплея, как показано на рис. 6.3.

- Выводится сообщение о версии программного обеспечения счетчика в виде APP X.X.XX.

- Выводятся в циклическом режиме сообщения, предусмотренные конфигурацией счетчика.

# Оптический коммуникационный интерфейс

Оптический коммуникационный интерфейс предназначен для связи со счетчиком в случае сервисного обслуживания. Интерфейс используется также для ручного считывания информации со счетчика.

Для связи со счётчиком используется специальная оптическая считывающая головка, которая закрепляется на крышке счётчика в обозначенном месте напротив излучателя и фотоприёмника оптопорта (рис. 5.1). Передача данных через оптопорт осуществляется в соответствии с протоколом CM.BUS. Компьютер, или другие устройства, предназначенные для коммуникации со счётчиком, должны быть оснащены специальным ПО, позволяющим вести обмен данными и, при необходимости, переключать оптопорт в режим импульсного выхода.

Рис. 5.1 Подключение считывающей головки к оптопорту счётчика и компьютеру

|  | Внимание! Для правильной ориентации считывающей головки, она должна быть установлена в специальное углубление на крышке счётчика так, чтобы кабель был направлен в сторону крышки колодки зажимов. Головка фиксируется в месте установки с помощью встроенного в неё магнита |
| --- | --- |

# Дисплей

Счётчики серии NP5 снабжены встроенными жидкокристаллическими дисплеями. Данные, выводимые на дисплей в виде отдельных экранов, указываются в конфигурации счётчика и отличаются для счётчиков разных типов. Ниже приводится описание максимально возможного набора данных (экранов).

## Порядок работы

Дисплей, при включенном реле счётчика, индицирует данные лишь при нажатии кнопки, расположенной на верхней плоскости корпуса счётчика. В остальное время дисплей не работает. Таким образом, повышается срок службы индикатора дисплея.

При нажатии на кнопку, дисплей включается и работает в течение времени указанного в конфигурации счётчика. При этом на дисплей поочерёдно выводятся заданные в конфигурации экраны (рис. 6.1). Длительность каждого экрана также настраивается в конфигурации счётчика.

Рис. 6.1 Работа дисплея при однократном нажатии кнопки

В первом экране высвечиваются все сегменты дисплея, что позволяет убедиться в их работоспособности и исключить неверную трактовку показаний, когда из-за неработающего сегмента, например, цифра 8 может выглядеть как любая другая.

Затем выводится версия программного обеспечения в формате

где, ХХ - номер версии, и, наконец, поочерёдно выводятся рабочие экраны, содержащие пользовательские данные.

При каждом повторном нажатии на кнопку, выводится следующий экран. Таким образом, можно «пролистать» все экраны, не дожидаясь их автоматического вывода (рис. 6.2). В любом случае, длительность экрана не может быть меньше одной секунды.

Рис. 6.2  Работа дисплея при многократном нажатии кнопки

В остальное время при включенном реле счетчика дисплей не работает (если  в конфигурации не установлен режим непрерывной работы дисплея). Таким образом, повышается срок службы индикатора дисплея.

Если реле счетчика выключено, дисплей работает непрерывно, а на экране указывается причина отключения реле. Особенности работы дисплея в условиях крайних температур описаны ниже (см. п.7 «Режимы работы счетчика»).

## Экраны

Дисплей представляет собой 8-разрядный жидкокристаллический индикатор, содержащий дополнительные информационные знаки, характеризующие тип выводимой информации (рис. 6.3).

Рис. 6.3  Информация, выводимая на дисплей

Информационное поле дисплея разделено на три строки:

Верхняя строка – вычисляемые параметры: U, E, P, R, A. Строка содержит также дополнительные знаки - 1, 2, 3, 4, и указатели действующего тарифа - А1, А2, А3, А4.

Средняя строка – данные (8 разрядов). Строка также содержит знаки единиц измерения – kvarh, kWh, Min, Un.

Нижняя строка – сигнальные (флаговые) параметры: U, E , P, !, , , (, , , , , .

При индикации используются также сочетания знаков в строках – верхней или нижней. Имеются сочетания знаков нижней строки с указателем тарифа А1А2А3А4.

Расшифровка информационных знаков дисплея и экраны представлена в табл. 6.1 и табл. 6.2

Табл. 6.1 Расшифровка информационных знаков дисплея

| верхняя строка знаков и сочетаний (вычисляемые параметры) | Формат значения |
| --- | --- |
|  | Длительность отсутствия напряжения в сети | XXXXXXXX Min |
|  | Длительность некачественного напряжение |  |
|  | Длительность наличия дифференциального тока | XXXXXXXX Min |
|  | Потребление акт. энергии за период1 | XXXXXX.XX kWh |
|  | Макс. активная мощность за период анализа2 | ___XX.XXX kW |
|  | Суммарная по всем фазам активная мощность | ___XX.XXX kW |
|  | Энергия активная суммарная | XXXXXX.XX kWh |
|  | Энергия активная по тарифу 1 |  |
|  | Энергия активная по тарифу 2 |  |
|  | Энергия активная по тарифу 3 |  |
|  | Энергия активная по штрафному тарифу (P) |  |
| Указатели текущего тарифа |
|  | Тариф 1 |  |
|  | Тариф 2 |  |
|  | Тариф 3 |  |
|  | Тариф 4 |  |
|  | Тариф штрафной |  |

1 – период: сутки, неделя, месяц;

2 - период анализа (представляет собой совокупность интервалов усреднения): сутки; неделя; месяц. Интервал усреднения, мин: 1 … 63

Нижняя строка – флаговые параметры – представляет собой набор знаков, указывающих потребителю на:

состояние счетчика;

состояние питающей сети;

характер потребления электроэнергии;

причину отключения от сети.

Флаговые параметры соответствуют качественным ситуациям, в которых некоторые явления либо наблюдаются, либо нет. Такие ситуации фиксируются счетчиком установкой флагов, а также выводом на дисплей знаков (сочетаний знаков) представленных в табл. 6.2.

Табл. 6.2 Флаговые параметры

| нижняя строка знаков и сочетаний |
| --- |
| E | Дифференциальный ток |
| E | Отключение по дифференциальному току |
| U | Некачественное напряжение |
| U | Отключение по некачественному напряжению |
| P | Предупреждения по мощности |
| P | Включение штрафного тарифа по мощности |
| P | Отключение по мощности |
|  | Предупреждение по току (перегрузка) |
|  | Отключение по току |
| ! | Предупреждение из Центра |
| ! | Включение штрафного тарифа из Центра |
| ! | Отключение из Центра |
|  | Состояние реле (Наличие знака означает отключение) |
|  | Нет синхронизации времени. Ошибка синхронизации времени |

Знаки верхней строки поясняют смысл показаний счетчика, выводимых в средней строке данных, например экран

выводит значение потребленной активной энергии (7095.86 kWh) по тарифу А2. При этом:

В данный момент потребление энергии ведется по тарифу А3;

Центр предупреждает потребителя - !.

Сочетания знаков нижней строки выводятся на дисплей в соответствии с правилом: флаги  более высокого приоритета отменяют флаги более низкого приоритета (табл. 6.3).

Табл. 6.3 Сочетания знаков флаговых параметров по приоритетам

| Приоритет | Комментарий |
| --- | --- |
| Низкий предупреждение | Средний включение А4 | Высокий отключение |  |
| E | - | E | По дифф. току |
| U | - | U | По некачественному напряжению |
|  | - |  | По току |
| P | P | P | По мощности |
| ! | ! | ! | Из Центра |

# Режимы работы счетчика

В процессе эксплуатации счетчика различают три режима его работы: обычный, экстремальный и предельный.

## Обычный режим

Обычный режим характеризуется следующими признаками:

Реле счетчика включено.

Светодиод на лицевой панели мигает с частотой, пропорциональной мощности потребления.

Данные дисплея доступны после включения его с помощью кнопки управления.

Дисплей включается и работает в течение времени, заданного конфигурацией счетчика. Конфигурация по умолчанию предполагает непрерывную работу дисплея в обычном режиме.

## Экстремальный режим (перегрев или переохлаждение счетчика)

Экстремальный режим характеризуется следующими признаками:

реле счетчика включено,

светодиод на лицевой панели мигает с частотой, пропорциональной мощности потребления,

данные дисплея недоступны.

При перегреве счетчика (внутренней температуре выше +70 (С) или переохлаждении (внутренней температуре ниже –20 (С) питание дисплея отключается, то есть дисплей не включается при нажатии на кнопку управления.

В этом случае о работе счетчика сигнализирует только светодиод.

## Аварийный (предельный) режим

При аварийном режиме работы отключается реле счётчика, то есть отсутствует напряжение в цепи потребителя. Счетчик имеет возможность отключить потребителя от сети в по причинам указанным в табл. 5.3.

Таким образом аварийный режим характеризуется следующими признаками:

Реле счетчика отключено, цепи потребления обесточены.

Светодиод на лицевой панели не мигает.

Дисплей работает непрерывно, а на экране указывается причина отключения реле. Если аварийный режим сочетается с экстремальным, дисплей не работает.

Потребитель может попытаться включить реле счётчика, нажав на кнопку управления. При этом возможны результаты представленные в табл. 7.1.

Табл. 7.1. Действия счётчика в аварийном режиме при нажатии на кнопку управления

|  | Причина отключения устранена | Причина отключения сохраняется |
| --- | --- | --- |
| Нормальный режим работы (дисплей работает) | #1. Реле включается и подсоединяет цепь потребителя к сети, а знак реле на дисплее снимается | #2. Реле не включается |
| Экстремальный режим работы (дисплей не работает) | #3. Светодиод на лицевой панели выдаёт два импульса, реле включается и подсоединяет цепь потребителя к сети | #4. Реле не включается. Светодиод выдаёт 5-6 импульсов, показывая что счётчик находится под напряжением |

В ситуации #4 рекомендуется отключить всю нагрузку, а затем повторно нажать на кнопку управления для включения реле. Если попытка включить реле оказалась неудачной, то, вероятно, причина отключения – превышение допустимой внутренней температуры счетчика. Необходимо дождаться снижения температуры счетчика, а затем повторить попытку включения реле при помощи кнопки управления. Если реле не включается необходимо обратиться к представителям энергокомпании.

# Интервалы

При работе счётчиков снабжённых отключающим реле возникают ситуации, в которых контроллер счётчика принимает решение о необходимости срабатывания реле, либо, напротив, о невозможности его работы.

Например, происходит событие, для которого в конфигурации счётчика предусмотрено изменение состояния реле, или, событие произошло, но реле не готово выполнить необходимое действие.

От момента, когда возникает событие, до момента посылки команды на реле проходит некоторое время – интервал, который требуется контроллеру для однозначного определения того, что событие действительно произошло. Спустя это время контроллер выставляет соответствующий флаг и посылает команду на реле.

При окончании события контроллеру также необходимо время на анализ ситуации, после чего флаг события снимается одновременно с посылкой команды на реле.

Посылка команды на реле не означает его немедленного срабатывания. Задержка зависит от состояния цепи управления реле. Например, после срабатывания реле конденсатор, питающий цепь, частично разряжается и необходимо время для восстановления его заряда.

## Значения интервалов

В табл. 8.1 приведены значения интервалов. Момент установки флага совпадает с моментом посылки команды на реле, если реле готово к работе.

Событие #4 состоит в том, что напряжение в сети недостаточно для работы реле – реле не готово выполнять команды. Если при этом происходят другие события, контроллер устанавливает соответствующие им флаги, но не посылает команды на реле.

После восстановления напряжения в сети контроллер снимает флаг, но это не означает готовности реле к работе. О задержках связанных с подготовкой реле к работе см. 8.2.

Табл. 8.1 Интервалы для однофазного счётчика

| # | Событие | Граница | Флаг устанавливается через, c | Флаг снимается через, c |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение в сети ниже допустимого | Устанавливается в конфигурации счётчика согласно гарантиям качества сети | 0.060 | 0.020 |
| 2 | Напряжение в сети выше допустимого |  | 0.060 | 0.020 |
| 3 | Ток через счётчик выше допустимого | Устанавливается в конфигурации (по умолчанию – Imax +5%) | 0.060 | 0.020 |
| 4 | Недостаточное напряжение для реле | 170 В для сети 220 В 90 В для сети 110 В | 2.5 | 2.5 |
| 5 | Температура контроллера выше допустимой | 85(С | 2.5 | 1.25 |
| 6 | Обнаружен дифференциальный ток | Устанавливается в конфигурации | 2.5 | 1.25 |

| # | Событие | Граница | Флаг устанавливается через, с | Флаг снимается через, с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Превышен лимит активной мощности | Устанавливается в конфигурации | 7.5 | 2.5 |

## Работа отключающего реле

Питание реле осуществляется от конденсатора, заряда которого хватает на два следующих друг за другом переключения реле. Максимальный от нуля заряд конденсатора происходит за 40 секунд при напряжении в сети выше 170 В и за 70 секунд, если напряжение в сети ниже 170 В. При каждом переключении реле конденсатор частично разряжается. Для восстановления его заряда требуется 10 секунд. Контроллер оценивает заряд конденсатора при помощи счётчика секунд. Значение счётчика для времени включения, и выключения реле зависит от напряжения и составляет

|  | U<170 В | U>170 В |
| --- | --- | --- |
| Время включения, с | 70 | 40 |
| Время выключения, с | 60 | 30 |

При каждом переключении реле от текущего значения счётчика отнимается 10 (Рис. 8.1).

Рис. 8.1 Диаграмма заряда конденсатора при однократном переключении реле

Реле переключается если кнопка удерживается нажатой не менее 3 секунд

Если значение счётчика становится меньше времени выключения (Рис. 8.2), например, в результате двукратного переключения реле, контроллер запрещает обращение к реле, до тех пор, пока заряд конденсатора не увеличится. Максимальное время задержки – 20 сек.

Рис. 8.2 Диаграмма заряда конденсатора при двукратном переключении реле

Если значение счётчика больше времени выключения, но меньше времени включения контроллер позволяет отключать реле (размыкать контакты), но запрещает его включение (Рис. 8.3).

Рис. 8.3 Диаграмма заряда конденсатора при подаче напряжения на счётчик

Реле счётчика изначально включено, а кнопка управления нажата. Отключение разрешено при значении счётчика – 30(60). Включение реле возможно через 20 сек.

Если значение счётчика достигает времени включения, контроллер разрешает включать и выключать реле (Рис. 8.4). Таким образом, если реле включают, но по условиям потребления или состояния сети включение запрещено, заряда конденсатора хватает на немедленное отключение реле.

Рис. 8.4 Диаграмма заряда конденсатора при подаче напряжения на счётчик

Реле счётчика изначально выключено, а кнопка управления нажата. Включение разрешено при значении счётчика секунд – 40(70)

# Приложение А	Лицевая панель счетчика

Лицевая панель счетчика предоставляет наиболее важную потребительскую информацию, касающуюся параметров счетчика, и схемы его подключения.

Рисунок А.1 Лицевая панель счетчика

| SO | Сигнальный светодиод |
| --- | --- |
| 1000 imp/kW(h | Передаточное число |
| 5 (80) 220 V 50 Hz | Технические характеристики счетчика |
|  | Класс точности |
|  | Знак класса защиты II |
|  | Знак однофазной сети |
|  | Испытательное напряжение изоляции (6.8 кВ) |