Трансформатор тока ТШП-0,66-I (ТШП-0,66-1, ТШП0,66I, ТШП 0,66 I, ТШП0,66-I, ТШП0,66 I, ТШП-0,66I, ТШП 0,66I)

Трансформатор тока ТШП-0,66-Iпредназначен для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам в установках переменного тока частоты 50Гц или 60Гц с номинальным напряжением до 0,66кВ включительно.

Технические характеристики приборов трансформаторы тока ТШП-0,66-I:

Класс точности - 0,5; 0,5S, 0,2; 0,2S, 1, 3, 5;

Количество обмоток - 1;

Номинальный первичный ток прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I - 75А-600А;

Номинальный вторичный ток - 1А, 5А;

Номинальный первичный ток, номинальная вторичная нагрузка и класс точности приборатрансформатор тока ТШП-0,66-I приведены в таблице 1;

Таблица 1 Номинальный первичный ток, номинальная вторичная нагрузка и класс точности прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I

| Номинальный первичный ток | Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки при cosφ | Класс точности |
| --- | --- | --- |
|  | 0,8 (нагрузка индуктивно-активная) | 1 |  |
| 75А, 80А | 3В·А, 5В·А | - | 3, 5 |
| 100А | 5В·А |  | 0,5, 3 |
|  | 3В·А |  | 0,5S, 0,5, 1 |
| 150А, 200А | 3В·А, 5В·А |  | 0,5S, 0,5, 1 |
|  | 10В·А |  | 3 |
| 300А, 400А, 500А, 600А | 3В·А, 5В·А, 10В·А |  | 0,2S, 0,5S, 0,5 |
| 300А, 400А | 15В·А |  | 0,5, 1 |
| 500А | 15В·А, 20В·А |  | 0,5 |
| 600А | 15В·А |  | 0,5S, 0,5 |
|  | 20В·А, 30В·А |  | 0,5 |
| 75А, 80А | - | 1В·А | 0,5S, 0,5 |
|  |  | 2В·А, 2,5В·А | 0,5, 1 |
| 100А, 150А, 200А |  | 1В·А, 2В·А, 2,5В·А | 0,5S, 0,5 |
| 300А, 400А, 500А, 600А |  |  | 0,2S, 0,5S, 0,5 |

Номинальный первичный ток и наибольший рабочий первичный ток прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I приведены в таблице 2;

Таблица 2 Номинальный первичный ток и наибольший рабочий первичный ток приборатрансформатор тока ТШП-0,66-I

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Номинальный первичный ток | 1А | 5А | 10А | 15А | 20А | 30А | 40А | 50А |
| Наибольший рабочий первичный ток | 1А | 5А | 10А | 16А | 20А | 32А | 40А | 50А |
| Номинальный первичный ток | 75А | 80А | 100А | 150А | 200А | 300А | 400А | 500А |
| Наибольший рабочий первичный ток | 80А | 80А | 100А | 160А | 200А | 320А | 400А | 500А |
| Номинальный первичный ток | 600А | 750А | 800А | 1000А | 1200А | 1500А | 2000А |  |
| Наибольший рабочий первичный ток | 630А | 800А | 800А | 1000А | 1250А | 1600А | 2000А |  |

Значения коэффициентов безопасности прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I в зависимости от номинального первичного тока, номинальной вторичной нагрузки и класса точности приведены в таблице 3;

Таблица 3 Значения коэффициентов безопасности прибора трансформатор тока ТШП-0,66-Iв зависимости от номинального первичного тока, номинальной вторичной нагрузки и класса точности

| Номи- нальный первичный ток | Номи- нальный вторичный ток | Класс точ- ности | Номинальный коэффициент безопасности при номинальной вторичной нагрузке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1В·А | 2В·А | 2,5В·А | 3В·А | 5В·А | 10В·А | 15В·А | 20В·А | 30В·А |
| 300А | 1А | 0,2S | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 400А |  |  | 8 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 500А |  |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | - |
| 600А |  |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - |
| 75А, 80А |  | 0,5S | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 150А |  |  | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 200А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 300А |  |  | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
| 400А |  |  | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 500А |  |  | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 600А |  |  | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | - | - |
| 75А, 80А |  | 0,5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 100А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 150А |  |  | 14 | 10 | 10 | 10 | 6 | - | - | - | - |
| 200А |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 300А |  |  | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - |
| 400А |  |  | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - |
| 500А |  |  | 14 | 12 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | - |
| 600А |  |  | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 5 | 5 | - |
| 100А |  | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| 150А |  |  | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 300А |  |  | - | - | -- | - | - | - | 5 | - | - |
| 75А, 80А, 100А |  | 3 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 150А, 200А |  |  | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 300А | 5А | 0,2S | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - |
| 400А |  |  | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 500А, 600А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
| 75А, 80А |  | 0,5S | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100А |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | - |
| 150А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 200А, 300А |  |  | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - |
| 400А |  |  | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - |
| 500А |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - |  |
| 600А |  |  | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - |
| 75А |  | 0,5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80А |  |  | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100А |  |  | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 150А |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 200А |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | - | - | - |
| 300А |  |  | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | - | - | - |
| 400А |  |  | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - | - |
| 500А |  |  | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | - |
| 600А |  |  | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 75А |  | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 80А |  |  | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 150А |  |  | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - |
| 300А |  |  | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 80А, 100А |  | 3 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 150А, 200А |  |  | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 75А |  | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |

Расчетные значения сопротивления обмоток постоянному току для прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I приведены в таблице 4

Таблица 4 Расчетные значения сопротивления обмоток постоянному току для приборатрансформатор тока ТШП-0,66-I

| Номинальный первичный ток | Сопротивление вторичной обмотки (Ом) постоянному току при номинальном вторичном токе |
| --- | --- |
|  | 1А | 5А |
|  | для классов точности |
|  | 3 | 1 | 0,5 | 0,5S | 0,2S | 5 | 3 | 1 | 0,5 | 0,5S | 0,2S |
| 75А | 0,14 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | - | 0,014 | - | - | - | - | - |
| 80А | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | 0,015 | - | - | - | - | - |
| 100А | 0,33 | 0,33 | 0,27 | 0,27 | - | - | 0,019 | - | 0,027 | 0,024 | - |
| 150А | 0,50 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | - | - | 0,028 | 0,028 | 0,032 | 0,032 | - |
| 200А | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0,62 | - | - | - | - | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 300А | - | 0,96 | 0,96 | 0,78, 1,64 | 0,78 | - | - | 0,046 | 0,046 | 0,074 | 0,074 |
| 400А | - | - | 2,00 | 2,00 | 1,32 | - | - | - | 0,070 | 0,070 | 0,05 |
| 500А | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,6 | - | - | - | 0,090 | 0,090 | 0,11 |
| 600А | - | - | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - | - | - | 0,130 | 0,130 | 0,130 |

Примечание. * - при номинальной вторичной нагрузке 5В·А; ** - при номинальной вторичной нагрузке 10В·А;

Габариты прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I приведены на рисунке 1;

Рисунок 1 Габариты прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I

Масса:

- без шины - 0,7кг;

- с шиной - 0,9кг;

Испытательное одноминутное напряжение прибора трансформатор тока ТШП-0,66-Iпромышленной частоты - 3кВ;

Трансформаторы класса точности 0,2; 0,5; 0,2S и 0,5S применяются в схемах учета для расчета с потребителями, класса точности 1,0 - в схемах измерения;

Основные преимущества приборов трансформаторы тока ТШП-0,66-I приведены ниже;

В настоящее время трансформаторы выпускаются на полный стандартный ряд номинальных первичных токов, имея при этом классы точности как 0,5 и 0,2, так и 0,5S и 0,2S, что позволяет широко использовать их в системах автоматизированного контроля и учета электроэнергии АСКУЭ;

Приборы трансформатор тока ТШП-0,66-I имеют несколько степеней защиты от несанкционированного доступа:

- прозрачная защитная крышка с возможностью пломбирования, защищающая вторичные контакты, табличку с данными и клеймо, а также обеспечивающая безопасность эксплуатации.

- защитная этикетка, которая при попытке разобрать трансформатор нарушается и оставляет видимые следы взлома;

Современная конструкция и дизайн прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I позволяют использовать трансформаторы с первичным кабелем или шиной различного сечения и конфигурации, а так же устанавливать их в любом пространственном положении;

Наличие встроенной медной шины, покрытой оловом, позволяет подключать к ним как медные, так и алюминиевые проводники;

Безопасность эксплуатации прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I обеспечивает корпус из самозатухающих пластмасс с высоким классом нагревостойкости;

Сами корпуса имеют три различных цвета - желтый, зеленый и красный, что является общепринятой пофазной маркировкой;

Трансформаторы упаковываются в удобную для потребителя тару по три штуки;

Приборы трансформатор тока ТШП-0,66-I служат абсолютными аналогами трансформаторов типа ТШП-0,66-I;

Крепление трансформатора осуществляется с помощью опорных лапок или на дин-рейку;

В новом приборе трансформатор тока ТШП-0,66-I имеется удобный для монтажа потенциальный вывод, находящийся в пломбируемой клеммной коробке;

Использование в изделии современных клемм позволяет быстро осуществлять монтаж вторичных цепей;

Трансформаторы изготавливаются в исполнении "У" или "Т", предназначены для работы в следующих условиях:

- высота над уровнем моря - не более 1000м;

- температура окружающей среды:

- при эксплуатации - от -45°С до +50°С;

- при транспортировании и хранении - от -50°С до +50°С;

- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли, химически активных газов и паров в концентрациях, разрушающих покрытия металлов и изоляцию;

- рабочее положение - любое;

Первичная шина прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I медная, покрытая оловом;

Гарантийный срок эксплуатации - 8 лет со дня ввода трансформатора в эксплуатацию, но не более 8,5 лет с момента отгрузки с завода-изготовителя;

Срок службы прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I - 30 лет;

Приборы комплектуются защитными прозрачными крышками для раздельного пломбирования вторичных выводов;

Минимально допустимая нагрузка прибора трансформатор тока ТШП-0,66-I для обмоток класса точности 0,2S и 0,5S составляет 1В·А;

В паспорте на трансформаторы тока с вторичными обмотками для учета классов точности 0,2S и 0,5S указываются измеренные токовые и угловые погрешности при номинальной вторичной нагрузке 1В·А;

Изготовитель гарантирует соответствие качества прибора трансформатор тока ТШП-0,66-Iтребованиям технических условий ТУ при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа, эксплуатации установленных техническими условиями и эксплуатационной документацией.